1. Strona tytułowa audytu energetycznego

1. Dane identyfikacyjne budynku	
1.1 Rodzaj budynku	Użyteczności publicznej	1.2 Rok budowy	2019	
1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości)	Gmina Miasto Augustów	1.4 Adres budynku	
(nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*)	ul. 3 Maja 60	ul. Waryńskiego 57 	
	16-303 Augustów	16-300 Augustów	
	- -	PODLASKIE	
	PESEL: 		
2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt:	
PSJ PROJECT 	
ul. Urszulańska 6/3	
33-100 Tarnów	
361092086	
3. Imię, Nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:	
mgr inż. Sylwia Pękala Projektant 		
		
 	...................	
	podpis	
4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac	
Lp.	Imię i nazwisko	Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego	
1	---	---	
5. Miejscowość: Tarnów	Data wykonania opracowania	listopad 2019	
6. Spis treści	
1. Strona tytułowa audytu energetycznego	
2. Karta audytu energetycznego budynku	
3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych	
4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku	
5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych	
6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego	
7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego	
8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji	

2. Karta audytu energetycznego budynku*

2.1. Dane ogólne	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji	
2.1.1.	Konstrukcja/technologia budynku	PBU-59	PBU-59	
2.1.2.	Liczba kondygnacji	2	2	
2.1.3.	Kubatura części ogrzewanej [m 3]	2587,59	2587,59	
2.1.4.	Powierzchnia netto budynku [m 2]	1265,35	1265,35	
2.1.5.	Pow. ogrzewana części mieszkalnej [m 2]	0,00	0,00	
2.1.6.	Pow. ogrzewana lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych [m 2]	0,00	0,00	
2.1.7.	Liczba lokali mieszkalnych	0,00	0,00	
2.1.8.	Liczba osób użytkujących budynek	200,00	200,00	
2.1.9.	Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej	Centralne	Centralne	
2.1.10.	Rodzaj systemu grzewczego budynku	Centralne	---	
2.1.11.	Współczynnik A/V [1/m]	0,42	0,42	
2.1.12.	Inne dane charakteryzujące budynek	...	...	
2.2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane W/(m 2•K)	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji	
2.2.1.	Ściany zewnętrzne	1,46	0,20	
2.2.2.	Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami	---	---	
2.2.3.	Strop nad piwnicą	---	---	
2.2.4.	Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych	3,01	3,01	
2.2.5.	Okna, drzwi balkonowe	1,46; 1,62; 1,51; 1,75; 1,69	1,46; 1,62; 1,51; 1,75; 1,69	
2.2.6.	Drzwi zewnętrzne/bramy	2,50; 2,50; 2,50; 2,50	2,50; 2,50; 2,50; 2,50	
2.2.7.	Ściany na gruncie	1,56	0,19	
2.2.8.	Stropy wewnętrzne	1,04	0,15	
2.2.9.	Stropy zewnętrzne	7,14	7,14	
2.3. Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji	
2.3.1.	Sprawność wytwarzania	0,840	0,910	
2.3.2.	Sprawność przesyłu	0,800	0,960	
2.3.3.	Sprawność regulacji i wykorzystania	0,770	0,930	
2.3.4.	Sprawność akumulacji	0,930	0,930	
2.3.5.	Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia	1,000	1,000	
2.3.6.	Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby	1,000	1,000	
2.4. Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji	
2.4.1.	Sprawność wytwarzania	0,880	0,880	
2.4.2.	Sprawność przesyłu	0,500	0,500	
2.4.3.	Sprawność regulacji i wykorzystania	1,000	1,000	
2.4.4.	Sprawność akumulacji	0,850	0,850	
2.5. Charakterystyka systemu wentylacji	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji	
2.5.1.1.	Rodzaj wentylacji	Wentylacja grawitacyjna	Wentylacja grawitacyjna	
2.5.1.2.	Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza	stolarka/kanały grawitacyjne	stolarka/kanały grawitacyjne	
2.5.1.3.	Strumień powietrza zewnętrznego [m3/h]	4790,46	4790,46	
2.5.1.4.	Krotność wymian powietrza [1/h]	1,85	1,85	
2.6. Charakterystyka energetyczna budynku	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji	
2.6.1.	Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW]	126,61	92,17	
2.6.2.	Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kW]	3,19	3,19	
2.6.3.	Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]	526,20	229,18	
2.6.4.	Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]	1093,47	303,31	
2.6.5.	Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok]	59,14	59,14	
2.6.6.	Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok]	379,64	---	
2.6.7.	Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok]	94,91	---	
2.6.8.	Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)]	163,43	71,18	
2.6.9.	Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)]	339,63	94,21	
2.6.10**	Udział odnawialnych źródeł energii [%]	0,00	0,00	
2.7. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu)	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji	
2.7.1.	Koszt za 1 GJ ciepła do ogrzewania budynku *** [zł/GJ]	84,16	84,16	
2.7.2.	Koszt 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc *** [zł/(MW•m-c)]	0,00	0,00	
2.7.3.	Koszt przygotowania 1 m3 ciepłej wody użytkowej *** [zł/m3]	85,16	85,16	
2.7.4.	Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej na miesiąc **** [zł/(MW•m-c)]	0,00	0,00	
2.7.5.	Miesięczny koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni użytkowej  [zł/(m2•m-c)]	4,58	1,99	
2.7.6.	Miesięczna opłata abonamentowa [zł/m-c]	0,00	0,00	
2.7.7.	Inne [zł]	0,00	0,00	
2.8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego	
Planowana kwota kredytu [zł]	818347,27	Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%]	68,55	
Planowane koszty całkowite [zł]	962761,49	Premia termomodernizacyjna [zł]	132999,62	
Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok]	66499,81			

* Dla budynku składającego się z części o różnych funkcjach użytkowych należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku.
** Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, jako udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczoną do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej.
*** Opłata zmienna związana z dystrybują i przesyłem jednostki energii.
**** Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii.

3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych

3.1. Ustawy i Rozporządzenia	

1. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym BGK może zlecać wykonanie weryfikacji audytów z późn. zm.
4. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontów" z dnia 21 listopad 2008r. z późniejszymi zmianami
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

3.2. Normy techniczne	

1. PN-EN ISO 6946 - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.
3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
6. PN-EN 12831:2006 – Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego.

3.3. Materiały przekazane przez inwestora	

1. Dokumentacja techniczna
2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora

3.4. Inne materiały oraz programy komputerowe	

1. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej
2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMOCAD PRO 7.1

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora	

1. Obniżenie kosztów ogrzewania
2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie Termomodernizacyjnej
3. Maksymalna wielkość środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi:

144414 zł	

4. Kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora::

818347 zł	

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1. Ogólne dane techniczne	

Konstrukcja/technologia budynku	-	PBU-59		
Kubatura budynku	-	2810,19	m3	
Kubatura ogrzewania	-	2587,59	m3	
Powierzchnia netto budynku	-	1265,35	m2	
Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej	-	0,00	m2	
Współczynnik kształtu	-	0,42	m -1	
Powierzchnia zabudowy budynku	-	370,23	m2	
Ilość mieszkań	-	0,00		
Ilość mieszkańców	-	200,00		
4.2. Dokumentacja techniczna budynku	

Dokumentacja techniczna budynku znajduje się w załączniku stanowiącym integralną część audytu energetycznego.

4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych

Ściany zewnętrzne	1,46	W/(m 2•K)	
Dach/stropodach	---	W/(m 2•K)	
Strop piwnicy	---	W/(m 2•K)	
Okna	1,46; 1,62; 1,51; 1,75; 1,69	W/(m 2•K)	
Drzwi/bramy	2,50; 2,50; 2,50; 2,50	W/(m 2•K)	
Okna połaciowe	---	W/(m 2•K)	
Ściany na gruncie	1,56	W/(m 2•K)	
Stropy wewnętrzne	1,04	W/(m 2•K)	
Stropy zewnętrzne	7,14	W/(m 2•K)	
Podłogi na gruncie	3,01	W/(m 2•K)	
4.4. Taryfy i opłaty	
Ceny ciepła - c.o.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji	
Opłata za 1 GJ na ogrzewanie	84,16 zł/GJ	84,16 zł/GJ	
Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie	0,00 zł/(MW•m-c)	0,00 zł/(MW•m-c)	
Inne koszty, abonament	0,00 zł/m-c	0,00 zł/m-c	
Ceny ciepła - c.w.u.	Stan przed termomodernizacją	Stan po termomodernizacji	
Opłata za 1 GJ	84,16 zł/GJ	84,16 zł/GJ	
Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u.	0,00 zł/(MW•m-c)	0,00 zł/(MW•m-c)	
Inne koszty, abonament	0,00 zł/m-c	0,00 zł/m-c	
4.5. Charakterystyka systemu grzewczego	
Wytwarzanie	Piece olejowe pomieszczeniowe	hH,g =	0,840	
	Paliwo - olej opałowy			
Przesyłanie ciepła	Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie ciepła w przestrzeni lokalu mieszkalnego)	hH,d =	0,800	
Regulacja systemu grzewczego	Ogrzewanie piecowe lub z kominka	hH,e =	0,770	
Akumulacja ciepła	Bufor w systemie grzewczym o parametrach 70/55 oC wewnątrz osłony termicznej budynku	hH,s =	0,930	
Czas ogrzewania w okresie tygodnia	Liczba dni: 7 dni	wt =	1,000	
Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby	Liczba godzin: Bez przerw	wd =	1,000	
Sprawność całkowita systemu grzewczego hH,tot = hH,ghH,dhH,ehH,s =		0,481	
Informacje uzupełniające dotyczące przerw w ogrzewaniu	...	
Modernizacja systemu grzewczego po 1984 r.	Instalacja nie była modernizowana po 1984 r.	wymagany próg oszczędności:       25%	
Moc cieplna zamówiona (centralne ogrzewanie)	--- MW	
4.6. Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej	
Wytwarzanie ciepła	Kotły niskotemperaturowe o mocy powyżej 50 kW	hW,g =	0,880	
Przesył ciepłej wody	Liczba punktów poboru ciepłej wody powyżej 30 do 100	hW,d =	0,500	
Regulacja i wykorzystanie	---	hW,e =	1,000	
Akumulacja ciepła	Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego	hW,s =	0,850	
Sprawność całkowita systemu c.w.u. hW,tot = hW,g hW,d hW,s hW,e =		0,374	
Moc cieplna zamówiona (ciepła woda użytkowa)	--- MW	
4.7. Charakterystyka systemu wentylacji	
Rodzaj wentylacji	Wentylacja grawitacyjna	
Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza	stolarka/kanały grawitacyjne	
Strumień powietrza wentylacyjnego	4790,46	
Krotność wymian powietrza	1,85	

Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego napływu powietrza zimnego mogą następować wysokie straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Rodzaj przegrody lub instalacji	Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy	
Ściana zewnętrzna	Istniejąca ściana zewnętrzna budynku posiada współczynnik przenikania ciepła przegrody U = [W/m2K], który nie spełnia wymagań. Wymagany wg WT'2021 współczynnik przenikania ciepła dla takiej przegrody wynosi Umax= 0,20 [W/m2K]. Zaleca się docieplenie.	
Ściana na gruncie	Istniejąca ściana zewnętrzna budynku posiada współczynnik przenikania ciepła przegrody U = [W/m2K], który nie spełnia wymagań. Wymagany wg WT'2021 współczynnik przenikania ciepła dla takiej przegrody wynosi Umax= 0,20 [W/m2K]. Zaleca się docieplenie.	
Strop wewnętrzny	Istniejący stropodach budynku posiada współczynnik przenikania ciepła przegrody U = [W/m2K], który nie spełnia wymagań. Wymagany wg WT'2021 współczynnik przenikania ciepła dla takiej przegrody wynosi Umax= 0,15 [W/m2K]. Zaleca się docieplenie.	
Podłoga na gruncie	Istniejąca podłoga piwnic budynku posiada współczynnik przenikania ciepła przegrody U = [W/m2K], który nie spełnia wymagań. 
Jednak z uwagi na znaczne utrudnienia techniczne wykonania docieplenia przegrody, nie zaleca się działań termomodernizacyjnych, które generowałyby znaczne koszty inwestycji z długim czasem zwrotu inwestycji SPBT, a także spowodowałyby znaczne utrudnienia w funkcjonowaniu obiektu.	
Okno zewnętrzne OZ 1	Przegroda w dobrym stanie technicznych. Nie zaleca się wymiany. 	
Okno zewnętrzne OZ 2	Przegroda w dobrym stanie technicznych. Nie zaleca się wymiany. 	
Okno zewnętrzne OZ 3	Przegroda w dobrym stanie technicznych. Nie zaleca się wymiany. 	
Drzwi zewnętrzne DZ 3	Przegroda w dobrym stanie technicznych. Nie zaleca się wymiany. 	
Okno zewnętrzne OZ 5	Przegroda w dobrym stanie technicznych. Nie zaleca się wymiany. 	
Drzwi zewnętrzne DZ 1	Przegroda w dobrym stanie technicznych. Nie zaleca się wymiany. 	
Drzwi zewnętrzne DZ 2	Przegroda w dobrym stanie technicznych. Nie zaleca się wymiany. 	
Okno zewnętrzne OZ 4	Przegroda w dobrym stanie technicznych. Nie zaleca się wymiany. 	
Drzwi zewnętrzne DZ piwnica	Przegroda w dobrym stanie technicznych. Nie zaleca się wymiany. 	
System grzewczy	Zakres modernizacji: wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiana źródła ciepła	
Instalacja ciepłej wody użytkowej	Nie zaleca się 	

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia modernizacyjnego

6.1 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy
Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie	
Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny	
Proponowany materiał dodatkowej izolacji:	Wariant 1, Wełna mineralna granulowana 80, l= 0,050 [W/(m•K)]; 	
Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As:	371,00m 2	
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak:	371,00m 2	
Stopniodni: 4640,00 dzień•K/rok	two= 20,00 oC	tzo= 0,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		Wariant 1	Wariant 1.1	Wariant 1.2	
Opłata za 1 GJ Oz	zł/GJ	84,16	84,16	84,16	84,16	
Opłata za 1 MW Om	zł/(MW•m-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament Ab	zł/m-c	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b	cm	---	29	31	33	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,039	0,148	0,140	0,132	
Opór cieplny R	(m2K)/W	0,96	6,76	7,16	7,56	
Zwiększenie oporu cieplnego Δ R	(m2K)/W	---	5,80	6,20	6,60	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	154,46	21,99	20,76	19,67	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0077	0,0011	0,0010	0,0010	
Roczna oszczędność kosztów D O	zł/rok	---	11148,47	11251,83	11344,25	
Cena jednostkowa usprawnienia Kj	zł/m2	---	63,33	90,00	120,00	
Koszty realizacji usprawnienia Nu	zł	---	28899,38	41069,70	54759,60	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	2,59	3,65	4,83	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 28899,38 zł	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 2,59 lat	
Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 29 cm	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie	
Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	
Proponowany materiał dodatkowej izolacji:	Wariant 1, Płyta styropianowa EPS 80-036 FASADA, l= 0,036 [W/(m•K)]; 	
Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As:	383,07m 2	
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak:	383,07m 2	
Stopniodni: 4095,40 dzień•K/rok	two= 20,00 oC	tzo= -22,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		Wariant 1	Wariant 1.1	Wariant 1.2	
Opłata za 1 GJ Oz	zł/GJ	84,16	84,16	84,16	84,16	
Opłata za 1 MW Om	zł/(MW•m-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament Ab	zł/m-c	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b	cm	---	16	18	20	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,465	0,195	0,176	0,160	
Opór cieplny R	(m2K)/W	0,68	5,13	5,68	6,24	
Zwiększenie oporu cieplnego Δ R	(m2K)/W	---	4,44	5,00	5,56	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	198,51	26,44	23,85	21,73	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0236	0,0031	0,0028	0,0026	
Roczna oszczędność kosztów D O	zł/rok	---	14481,78	14699,29	14878,05	
Cena jednostkowa usprawnienia Kj	zł/m2	---	485,88	600,00	800,00	
Koszty realizacji usprawnienia Nu	zł	---	228936,54	282707,51	376943,34	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	15,81	19,23	25,34	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 228936,54 zł	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 15,81 lat	
Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 16 cm	
Informacje uzupełniające:	
...	

Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie	
Modernizacja przegrody Ściana na gruncie	
Proponowany materiał dodatkowej izolacji:	Wariant 1, Austrotherm XPS/TOP P, l= 0,035 [W/(m•K)]; 	
Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As:	149,46m 2	
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak:	149,46m 2	
Stopniodni: 1311,40 dzień•K/rok	two= 8,00 oC	tzo= -22,00 oC	

	Stan istniejący	Wariant numer 	
		Wariant 1	Wariant 1.1	Wariant 1.2	
Opłata za 1 GJ Oz	zł/GJ	84,16	84,16	84,16	84,16	
Opłata za 1 MW Om	zł/(MW•m-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament Ab	zł/m-c	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b	cm	---	16	18	20	
Współczynnik przenikania ciepła U	W/(m2K)	1,556	0,192	0,173	0,157	
Opór cieplny R	(m2K)/W	0,64	5,21	5,79	6,36	
Zwiększenie oporu cieplnego Δ R	(m2K)/W	---	4,57	5,14	5,71	
Straty ciepła na przenikanie Q	GJ	26,34	3,25	2,93	2,66	
Zapotrzebowanie na moc cieplną q	MW	0,0070	0,0009	0,0008	0,0007	
Roczna oszczędność kosztów D O	zł/rok	---	1943,85	1970,84	1992,98	
Cena jednostkowa usprawnienia Kj	zł/m2	---	345,09	600,00	800,00	
Koszty realizacji usprawnienia Nu	zł	---	63441,59	110304,43	147072,58	
Prosty czas zwrotu SPBT	lata	---	32,64	55,97	73,80	

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1	
	
Charakterystyka wariantu optymalnego: 	
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 63441,59 zł	
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 32,64 lat	
Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 16 cm	
Informacje uzupełniające:	
...	

6.2 Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji

6.3 Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej

6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania cwu

	Stan istniejący	
Ciepło właściwe wody cW	[kJ/(kg•K)]	4,18	
Gęstość wody ρW	[kg/m3]	1000	
Temperatura ciepłej wody θW	[°C]	55	
Temperatura zimnej wody θO	[°C]	10	
Współczynnik korekcyjny kR	[-]	0,55	
Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af	[m2]	730,42	
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. VWI	[dm3/(m2·doba]	0,80	
Czas użytkowania τ	[h]	24,00	
Współczynnik godzinowej nierównomierności Nh	[-]	2,50	
Sprawność wytwarzania ηW,g	[-]	0,88	
Sprawność przesyłu ηW,d	[-]	0,50	
Sprawność akumulacji ciepła ηW,s	[-]	0,85	
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Qcw	[GJ/rok]	59,14	
Max moc cieplna qcwu	[kW]	3,19	
6.4. Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego

6.4.1. Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej

	Stan istniejący	Wariant 1	
Opłata za 1 GJ na ogrzewanie	[zł/GJ]	84,16	84,16	
Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie	[zł/MW]	0,00	0,00	
Inne koszty, abonament	[zł]	0,00	0,00	
Sezonowe zapotrzebowanie na energię użytkową	[GJ]	526,20	
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego	[MW]	0,1266	
Sprawność systemu grzewczego		0,481	0,756	
Roczna oszczędność kosztów DO	[zł/a]	---	33415,76	
Koszt modernizacji	[zł]	---	239371,36	
SPBT	[lat]	---	7,16	

Informacje uzupełniające:
...

6.4.2. Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych składające się na optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiający sprawność cieplną systemu grzewczego

Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych	Wartości sprawności składowych n oraz współczynników w	
Wytwarzania ciepła, np. wymiana lokalnego wbudowanego źródła ciepła hH,g	0,910	
Przesyłania ciepła, np. izolacja pionów zasilających hH,d	0,960	
Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej hH,e	0,930	
Akumulacji ciepła, np. wprowadzenie zasobnika buforowego hH,s	0,930	
Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciągu tygodnia wt	1,000	
Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciągu doby wd	1,000	
Sprawność całkowita systemu grzewczego hH,g•hH,d•hH,e•hH,s	0,756	
*)  -  przyjmuje się z tab 2-6 znajdujących się w części 3.
6.4.3 Uproszczona kalkulacja kosztów przedsięwzięcia poprawiającego sprawność systemu grzewczego

Planowane usprawnienia:	Nakłady	
Wymiana źródła ciepła	110700,00	
Wymiana instalacji co	128671,36	
Suma:	239371,36	

7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepła przez przegrody budowlane oraz warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych dotyczących modernizacji systemu wentylacji i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, uszeregowanie według rosnącej wartości SPBT

Lp.	Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego	Planowane koszty robót	SPBT	
		[zł]	[lat]	
1.	Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny	28899,38 zł	2,59	
2.	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	228936,54 zł	15,81	
3.	Modernizacja przegrody Ściana na gruncie	63441,59 zł	32,64	
4.	Wymiana oświetlenia i  instalacja fotowoltaiczna	402112,62 zł	---	
	
	Modernizacja systemu grzewczego	239371,36	7,16	

7.2 Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Wariant 1	
	Usprawnienie	Koszt	
1	Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny	28899,38	
2	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	228936,54	
3	Modernizacja przegrody Ściana na gruncie	63441,59	
4	Modernizacja systemu grzewczego	239371,36	
5	Wymiana oświetlenia i  instalacja fotowoltaiczna	402112,62	
Całkowity koszt 	962761,49	

Wariant 2	
	Usprawnienie	Koszt	
1	Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny	28899,38	
2	Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	228936,54	
3	Modernizacja systemu grzewczego	239371,36	
4	Wymiana oświetlenia i  instalacja fotowoltaiczna	402112,62	
Całkowity koszt 	899319,90	

Wariant 3	
	Usprawnienie	Koszt	
1	Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny	28899,38	
2	Modernizacja systemu grzewczego	239371,36	
3	Wymiana oświetlenia i  instalacja fotowoltaiczna	402112,62	
Całkowity koszt 	670383,36	

Wariant 4	
	Usprawnienie	Koszt	
1	Modernizacja systemu grzewczego	239371,36	
2	Wymiana oświetlenia i  instalacja fotowoltaiczna	402112,62	
Całkowity koszt 	641483,98	

7.3. Wyniki komputerowych obliczeń dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia

Wariant	sumaryczna strata ciepła budynku	roczne zapotrzebowanie energii budynku	średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych	powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych	kubatura pomieszczeń ogrzewanych	kubatura budynku	kubatura przestrzeni ogrzewanej	wskaźnik cieplny budynku	stosunek pow. przegród zewnętrznych do kubatury przestrzeni ogrzewanej A/V	
	[MW]	[GJ]	oC	m2	m3	m3	m3	W/m3	1/m	
0	0,1266	526,20	18,22	894,35	2587,59	2810,19	2587,59	48,93	0,42	
1	0,0922	229,18	18,22	894,35	2587,59	2810,19	2587,59	36,12	0,42	
2	0,0923	229,70	18,22	894,35	2587,59	2810,19	2587,59	38,48	0,42	
3	0,1127	402,63	18,22	894,35	2587,59	2810,19	2587,59	46,38	0,42	
4	0,1266	526,20	18,22	894,35	2587,59	2810,19	2587,59	48,93	0,42	

7.4. Obliczenia oszczędności kosztów wynikających z przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Wariant	Qh0,1co	Q0,1cwu	h0,1	wt0,1	wd0,1	Q0,1	O0,1	DO	%DO	
	qh0,1co	q0,1cwu								
-	GJ	GJ	-	-	-	GJ	zł	zł	%	
	MW	MW								
0	526,20	59,14	0,48	1,00	1,00	1152,61	97003,64	---	---	
	0,1266	0,0032								
1	229,18	59,14	0,76	1,00	1,00	362,45	30503,83	66499,81	68,55	
	0,0922	0,0032								
2	229,70	59,14	0,76	1,00	1,00	363,14	30561,71	66441,93	68,49	
	0,0923	0,0032								
3	402,63	59,14	0,76	1,00	1,00	592,02	49824,02	47179,62	48,64	
	0,1127	0,0032								
4	526,20	59,14	0,76	1,00	1,00	755,56	63587,88	33415,76	34,45	
	0,1266	0,0032								

7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku

Wariant	Planowane koszty całkowite	Roczna oszczędność kosztów energii DO	Procentowa oszczędność zapotrz. na energię	Planowana kwota środków własnych i kwota kredytu	Premia termomodernizacyjna	
					20% kredytu	16% kosztów całkowitych	Dwukrotność rocznej oszczędności kosztów energii	
1	962761,49 zł	66499,81	68,55%	144414,22	15,00%	163669,45	154041,84	132999,62	
				818347,27	85,00%				
2	899319,90 zł	66441,93	68,49%	134897,99	15,00%	152884,38	143891,18	132883,86	
				764421,91	85,00%				
3	670383,36 zł	47179,62	48,64%	100557,51	15,00%	113965,17	107261,34	94359,23	
				569825,85	85,00%				
4	641483,98 zł	33415,76	34,45%	96222,60	15,00%	109052,28	102637,44	66831,52	
				545261,38	85,00%				

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest wariant nr     1     gdyż:

1. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej jest większe niż:     25%

2. Kwota kredytu nie przekracza wartości zadeklarowanej

3. Środki własne konieczne na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekraczają zadeklarowanych przez inwestora środków w kwocie     144414,30 zł

7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

- planowany koszt całkowity	---	962761,49 zł			
- planowana kwota środków własnych	---	144414,22 zł			
- planowana kwota kredytu	---	818347,27 zł			
- przewidywana premia termomodernizacyjna	---	132999,62 zł			
- roczne oszczędności kosztów energii	---	66499,81 zł	tj.	68,55 %	

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji.

P1	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny	
Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 29 cm	
Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Wełna mineralna granulowana 80	
Uwagi:  	
...	

P2	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna	
Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 16 cm	
Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Płyta styropianowa EPS 80-036 FASADA	
Uwagi:  	
...	

P3	
Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana na gruncie	
Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 16 cm	
Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Austrotherm XPS/TOP P	
Uwagi:  	
...	

C.O.	
Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej	
Wymagany zakres prac modernizacyjnych:	
1. Wymiana źródła ciepła	
2. Wymiana instalacji co	
Uwagi:  	
...	

Załącznik 
Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych – przed modernizacją

Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych	
Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych	
Kody Element Materiał	Opis	d	l	R	Uc	
		m	W/(m•K)	m 2•K/W	W/(m 2•K)	
1	Ściana zewnętrzna, przegroda jednorodna	
	60	Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła)	0,04	-	
	1	Cegła pełna zwykła	0,400	0,780	0,513	-	
	61	Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła)	0,13	-	
	Grubość całkowita i Uk	0,40	-	0,68	1,46	
2	Ściana na gruncie, przegroda jednorodna	
	62	Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła)	0,00	-	
	1	Cegła pełna zwykła	0,400	0,780	0,513	-	
	61	Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła)	0,13	-	
	Grubość całkowita i Uk	0,40	-	0,64	1,56	
3	Strop wewnętrzny, przegroda jednorodna	
	63	Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę)	0,10	-	
	2	Wykładzina z PVC	0,010	0,230	0,043	-	
	3	Tynk lub gładź cementowa	0,030	1,000	0,030	-	
	4	Płyty z trzciny	0,030	0,070	0,429	-	
	5	Strop DZ-3 gr. 24 cm	0,240	0,920	0,261	-	
	63	Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę)	0,10	-	
	Grubość całkowita i Uk	0,31	-	0,96	1,04	

Kody Element Materiał	Opis	d	l	R	Uc	
		m	W/(m•K)	m 2•K/W	W/(m 2•K)	
4	Strop zewnętrzny, przegroda jednorodna	
	64	Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w dół)	0,04	-	
	6	Strop z płyty Żerańskiej gr. 24 cm	0,000	1,330	0,000	-	
	65	Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w dół)	0,10	-	
	Grubość całkowita i Uk	0,00	-	0,14	7,14	
5	Podłoga na gruncie, przegroda jednorodna	
	66	Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w dół)	0,00	-	
	7	Beton o średniej gęstości 1800	0,100	1,150	0,087	-	
	8	Piasek	0,150	2,000	0,075	-	
	67	Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w dół)	0,17	-	
	Grubość całkowita i Uk	0,25	-	0,33	3,01	
6	Okno zewnętrzne, przegroda jednorodna	
	Grubość całkowita i Uk	-	-	-	1,46	
7	Okno zewnętrzne, przegroda jednorodna	
	Grubość całkowita i Uk	-	-	-	1,62	
8	Okno zewnętrzne, przegroda jednorodna	
	Grubość całkowita i Uk	-	-	-	1,51	
9	Drzwi zewnętrzne, przegroda jednorodna	
	Grubość całkowita i Uk	-	-	-	2,5	
10	Okno zewnętrzne, przegroda jednorodna	
	Grubość całkowita i Uk	-	-	-	1,69	
11	Drzwi zewnętrzne, przegroda jednorodna	
	Grubość całkowita i Uk	-	-	-	2,5	

Kody Element Materiał	Opis	d	l	R	Uc	
		m	W/(m•K)	m 2•K/W	W/(m 2•K)	
12	Drzwi zewnętrzne, przegroda jednorodna	
	Grubość całkowita i Uk	-	-	-	2,5	
13	Okno zewnętrzne, przegroda jednorodna	
	Grubość całkowita i Uk	-	-	-	1,75	
14	Drzwi zewnętrzne, przegroda jednorodna	
	Grubość całkowita i Uk	-	-	-	2,5	

Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych – po modernizacji

Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych	
Obliczenia wartości współczynników U elementów budowlanych	
Kody Element Materiał	Opis	d	l	R	Uc	
		m	W/(m•K)	m 2•K/W	W/(m 2•K)	
1	Ściana zewnętrzna, przegroda jednorodna	
	60	Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła)	0,04	-	
	1	Płyta styropianowa EPS 80-036 FASADA	0,160	0,036	4,444	-	
	2	Cegła pełna zwykła	0,400	0,780	0,513	-	
	61	Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła)	0,13	-	
	Grubość całkowita i Uk	0,56	-	5,13	0,20	
2	Ściana na gruncie, przegroda jednorodna	
	62	Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (poziomy strumień ciepła)	0,00	-	
	3	Austrotherm XPS/TOP P	0,160	0,035	4,571	-	
	2	Cegła pełna zwykła	0,400	0,780	0,513	-	
	61	Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (poziomy strumień ciepła)	0,13	-	
	Grubość całkowita i Uk	0,56	-	5,21	0,19	

Kody Element Materiał	Opis	d	l	R	Uc	
		m	W/(m•K)	m 2•K/W	W/(m 2•K)	
3	Strop wewnętrzny, przegroda jednorodna	
	63	Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę)	0,10	-	
	4	Wełna mineralna granulowana 80	0,290	0,050	5,800	-	
	5	Wykładzina z PVC	0,010	0,230	0,043	-	
	6	Tynk lub gładź cementowa	0,030	1,000	0,030	-	
	7	Płyty z trzciny	0,030	0,070	0,429	-	
	8	Strop DZ-3 gr. 24 cm	0,240	0,920	0,261	-	
	63	Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w górę)	0,10	-	
	Grubość całkowita i Uk	0,60	-	6,76	0,15	
4	Strop zewnętrzny, przegroda jednorodna	
	64	Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w dół)	0,04	-	
	9	Strop z płyty Żerańskiej gr. 24 cm	0,000	1,330	0,000	-	
	65	Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w dół)	0,10	-	
	Grubość całkowita i Uk	0,00	-	0,14	7,14	
5	Podłoga na gruncie, przegroda jednorodna	
	66	Opór przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej (strumień ciepła w dół)	0,00	-	
	10	Beton o średniej gęstości 1800	0,100	1,150	0,087	-	
	11	Piasek	0,150	2,000	0,075	-	
	67	Opór przejmowania ciepła po stronie wewnętrznej (strumień ciepła w dół)	0,17	-	
	Grubość całkowita i Uk	0,25	-	0,33	3,01	
6	Okno zewnętrzne, przegroda jednorodna	
	Grubość całkowita i Uk	-	-	-	1,46	

Kody Element Materiał	Opis	d	l	R	Uc	
		m	W/(m•K)	m 2•K/W	W/(m 2•K)	
7	Okno zewnętrzne, przegroda jednorodna	
	Grubość całkowita i Uk	-	-	-	1,62	
8	Okno zewnętrzne, przegroda jednorodna	
	Grubość całkowita i Uk	-	-	-	1,51	
9	Drzwi zewnętrzne, przegroda jednorodna	
	Grubość całkowita i Uk	-	-	-	2,5	
10	Okno zewnętrzne, przegroda jednorodna	
	Grubość całkowita i Uk	-	-	-	1,69	
11	Drzwi zewnętrzne, przegroda jednorodna	
	Grubość całkowita i Uk	-	-	-	2,5	
12	Drzwi zewnętrzne, przegroda jednorodna	
	Grubość całkowita i Uk	-	-	-	2,5	
13	Okno zewnętrzne, przegroda jednorodna	
	Grubość całkowita i Uk	-	-	-	1,75	
14	Drzwi zewnętrzne, przegroda jednorodna	
	Grubość całkowita i Uk	-	-	-	2,5	

Efektywność
TABELA 1.  ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO	Jednostka	Przed termomodernizacją	Po termomodernizacji	Oszczędność	
					
Roczne zapotrzebowanie na ciepło bez uwzględnienia sprawności	GJ	526,2	229,18	297,02	
Roczne zapotrzebowanie na ciepło z uwzględnieniem sprawności	GJ	1093,47	303,31	790,16	

TABELA 2. EFEKTY ENERGETYCZNE I EKOLOGICZNE WYNIKAJĄCE Z MODERNIZACJI	
Lp.	Opis	Energia finalna	wi	Energia pierwotna	Emisja CO2	
		GJ/rok	kWh/rok	-	GJ/rok	kWh/rok	kg/GJ	kg/rok	
1	Przed termomodernizacją	1093,47	303741,669	1,10	1202,817	334115,836	77,4	93098,04	
2	Po termomodernizacji	303,31	84252,7785	1,10	333,641	92678,0563	56,1	18717,26	
3	Różnica	790,16	219488,89	 	869,18	241437,78	 	74380,78	
							RAZEM	74380,78	
								79,90%	

TABELA 3.  EFEKTY ENERGETYCZNEWYRAŻONE W TOE/ROK WYNIKAJĄCE Z MODERNIZACJI	
Średnioroczna oszczędność energii finalna	219488,89	[kWh/rok]	18,88	[toe/rok]	
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej	241437,78	[kWh/rok]	20,76	[toe/rok]	

TABELA 4. ZBIORCZE EFEKTY ENERGETYCZNE WYRAŻONE W TOE/ROK 	
	
1	Średnioroczna oszczędność energii finalnej	219488,89	[kWh/rok]	18,88	[toe/rok]	
2	Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej	241437,78	[kWh/rok]	20,76	[toe/rok]	
3	Szacowana wielkość redukcji emisji CO2	74,38	[ton/rok]	

TABELA 5. EMISJA PM2,5	
Lp.	Opis	Emisja kg/rok	
1	Przed termomodernizacją	0,546735	
2	Po termomodernizacji	0,151655	
3	Różnica	0,39508	
		72,26%	

TABELA 6. EMISJA PM10	
Lp.	Opis	Emisja kg/rok	
1	Przed termomodernizacją	0,546735	
2	Po termomodernizacji	0,151655	
3	Różnica	0,39508	
		72,26%