NAZWA OPRACOWANIA: REMONT BUDYNKU W ZAKRESIE DOCIEPLENIA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH, WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z OŚWIETLENIEM, WYMIANY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, POCHYLNI I SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z MONTAŻEM INSTALACJI KLIMATYZACJI, BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ WINDY,CZĘŚCIOWA WYMIANA OGRODZENIA, REMONT NIEKTÓRYCH POMIESZCZEŃ NA PARTERZE I PIĘTRZE ORAZ BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PRZEBUDOWA KOTŁOWNI DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 PRZY UL. WARYŃSKIEGO 57 W AUGUSTOWIE

ADRES OPRACOWANIA: UL. WARYŃSKIEGO 57, 16-300 AUGUSTÓW DZ. NR 646, OBRĘB 0005 AUGUSTÓW JEDN. EWID.: 200101_1.0005/646

FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR/ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIASTO AUGUSTÓW UL. 3 MAJA 60 16-300 AUGUSTÓW

WYKONAWCA OPRACOWANIA: PSJ PROJECT Sylwia Pękala Ul. Urszulańska 6/3, 33-100 Tarnów

| Zespół projektowy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Branża architektoniczna | Projektant | mgr inż. Sylwia Madejska-Mosor nr upr. w specjalności architektonicznej MPOIA/007/2015 |  |
| Branża architektoniczna | Projektant sprawdzający | mgr inż. Paweł Michoń nr upr. w specjalności architektonicznej MPOIA/048/2007 |  |
| Branża konstrukcyjna | Projektant | mgr inż. Sylwia Pękala nr upr. w specjalności konstr. bud. PDK/0028/PWOK/17 |  |
| Branża konstrukcyjna | Projektant sprawdzający | mgr inż. Joanna Nytko nr upr. w specjalności konstr. bud. MAP/0152/PWBKb/17 |  |
| Branża sanitarna | Projektant | inż. Maciej Łukaszewski nr upr. w specjalności sanitarnej UAN/7342/1/96 |  |
| Branża sanitarna | Projektant sprawdzający | mgr inż. Marian Jodłowski nr upr. w specjalności sanitarnej S-234/02 |  |
| Branża elektryczna | Projektant | inż. Jarosław Baliński nr upr. w specjalności elektrycznej KL-179/89 |  |
| Branża elektryczna | Projektant sprawdzający | mgr inż. Sebastian Michta nr upr. w specjalności elektrycznej SWK/0174/PWOE/11 |  |

Kategoria obiektu budowlanego IX

Styczeń  2020 r.

Spis treści

OŚWIADCZENIE	8

I.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	9

1.	Przedmiot i zakres opracowania	9

2.	Podstawowe dane dotyczące inwestycji	9

3.	Podstawa opracowania	9

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu	10

4.1. Lokalizacja i struktura własnościowa	10

4.2. Istniejący układ komunikacyjny	10

4.3. Istniejące ukształtowanie terenu i zieleni	10

4.4. Wyznaczniki rozwiązania przestrzennego	10

4.5. Istniejące uzbrojenie terenu	10

4.6. Bilans terenu	11

5. Stan projektowany	11

5.1. Zestawienie powierzchni terenu i bilans terenu	11

5.2. Drogi, dojścia, parkingi – nawierzchnie utwardzone	11

5.3. Odwodnienie	11

5.4. Zieleń projektowana	12

5.5.  Ogrodzenia	12

5.6. Śmietnik na odpady stałe	12

5.7. Uwarunkowania lokalne	12

6. Ochrona konserwatorska	12

7. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego	12

8.  Informacja o obszarze oddziaływania obiektu	12

9.  Wpływ obiektu na środowisko	13

10. Zagrożenie dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych	13

11. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji	14

12. Hałas	14

9. Warunki ochrony przeciwpożarowej	14

10.    Uwagi końcowe	14

II.	BRANŻA ARCHITEKTONICZNA	16

1.	Przedmiot i zakres opracowania	16

2.	Podstawowe dane dotyczące inwestycji	16

3.	Podstawa opracowania	16

4.	Przedmiot opracowania	17

5.	Forma opracowania	17

6.	Podstawowe dane gabarytowe	17

7.	Podstawowe elementy konstrukcyjne	17

8.	Sposób prowadzenia prac budowlanych	18

9.	Warunki ochrony przeciwpożarowej	18

10.	Informacja o stanie istniejącym	18

10.1.	Informacje podstawowe	18

10.2.	Podstawowe informacje energetyczne	18

11.	Przedmiot inwestycji i zakres opracowania dokumentacji	18

11.1.	Docieplenie i tynkowanie ścian zewnętrznych	18

11.2.	Charakterystyka wybranego docieplenia	20

11.3.	Ocieplenie ścian fundamentowych	21

11.4.	Kolorystyka elewacji	22

11.5.	Budki dla jerzyków	23

11.6.	Docieplenie stropu wewnętrznego	23

11.7.	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	24

11.8.	Remont tarasów zewnętrznych	24

11.9.	Remont łazienki	24

11.10.	Wykonanie pochylni do wejścia głównego	26

11.11.	Wymiana posadzki	26

11.12.	Wymiana pokrycia zadaszenia nad wejściami do budynku	27

11.13.	Klimatyzacja	27

11.14.	Wymiana obróbek blacharskich	27

11.15.	Wymiana drzwi wewnętrznych	27

11.16  Roboty wyburzeniowe i zamurowania	28

11.17 Dobudowa windy zewnętrznej	28

12.	Ustalenia końcowe	28

12.1.	Wpływ inwestycji na środowisko	28

12.2.	Wpływ planowanej termomodernizacji na stan techniczny budynku	29

12.3.	Ochrona konserwatora	29

12.4.	Szkody górnicze	29

12.5.	Wytyczne	29

13.	Uwagi końcowe	29

III.	BRANŻA KONSTRUKCYJNA	31

1.	Przedmiot i zakres opracowania	31

2.	Podstawowe dane dotyczące inwestycji	31

3.	Podstawa opracowania	31

4.   Założenia obliczeniowe	31

5. 	Dane materiałowe	32

6. 	Elementy konstrukcyjne	32

7.    	Opinia techniczna stanu budynku	32

8.    	Sposób prowadzenia prac budowlanych	33

9.     Podstawy wykonywanych obliczeń	33

IV.	BRANŻA SANITARNA	34

1.	Przedmiot i zakres opracowania	34

2.	Podstawowe dane dotyczące inwestycji	34

3.	Podstawa opracowania	35

4.	Wymagania ogólne	35

5.	Obszar oddziaływania na środowisko	35

6.	Wytyczne BHP i P.Poż	35

7.	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)	36

7.1.	Roboty gazo niebezpieczne - opis bezpieczeństwa i higieny pracy	37

7.2.	Odbiór końcowy i wytyczne eksploatacji	37

8.	Rozwiązania projektowe	37

8.1.	Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej	37

8.2.	Zewnętrzna instalacja wody	38

8.3.	Wykonanie robót	40

8.3.1.	Roboty ziemne	40

8.3.2.	Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem	41

8.3.3.	Odwodnienie wykopów	42

8.3.4.	Montaż, odbiory i odbiór końcowy	42

8.3.5.	Zagadnienia BHP	42

8.3.6.	Uwagi końcowe	42

8.4.	Instalacja centralnego ogrzewania	43

8.4.1.	Założenia projektowe	43

8.4.2.	Założenia klimatyczne	43

8.4.3.	Źródło ciepła	43

8.4.4.	Zapotrzebowanie na ciepło, parametry przyłączeniowe	43

8.4.5.	Opis instalacji ogrzewania grzejnikowego	44

8.4.6.	Elementy grzejne	44

8.4.7.	Rurociągi i armatura	44

8.4.8.	Regulacja instalacji grzewczych	45

8.4.9.	Odpowietrzenie, odwodnienie	45

8.4.10.	Izolacja ciepłochronna	45

8.4.11.	Założenia branżowe	46

8.4.12.	Warunki techniczne wykonania i odbioru	47

8.4.13.	Wytyczne BHP	47

8.4.14.	Uwagi końcowe	48

8.5.	Instalacja klimatyzacji	48

8.5.1.	Opis systemu chłodniczego	49

8.5.2.	Wytyczne dla branży elektrycznej	51

8.5.3.	Wytyczne dla branży sanitarnej	51

8.5.4.	Uwagi końcowe	52

8.6.	Instalacja gazu	52

8.6.1.	Materiały i wytyczne montażu	52

8.6.2.	Zabezpieczenia antykorozyjne	54

8.6.3.	Próby szczelności	54

8.6.4.	Odpowietrzenie i zagazowanie instalacji gazowej	54

8.6.5.	Przygotowanie instalacji do uruchomienia	54

8.6.6.	Wytyczne BHP	55

8.7.	Kotłownia gazowa	55

8.7.1.	Wytyczne budowlane – kotłownia na paliwo gazowe	57

8.7.2.	Uwagi końcowe	57

8.7.3.	BHP	58

V.	BRANŻA ELEKTRYCZNA	59

1.	Przedmiot i zakres opracowania	59

2.	Podstawowe dane dotyczące inwestycji	59

3.	Podstawa opracowania	59

4.	Przedmiot opracowania	60

5.	Charakterystyczne dane techniczne	60

6.	Zasilanie, pomiar energii	60

7.	Rozdzielnia Główna	60

8.	Instalacja gniazd wtyczkowych	60

9.	Instalacja oświetleniowa	61

9.1.	Oświetlenie awaryjne	61

10.	Ochrona odgromowa i uziemiająca	61

11.	Instalacja fotowoltaiczna	62

12.	Ochrona przepięciowa	62

13.	Ochrona przeciwporażeniowa	62

14.	Uwagi końcowe	62

VI.	INFORMACJA BIOZ	63

1.	Przedmiot i zakres opracowania	64

2.	Podstawowe dane dotyczące inwestycji	64

3.	Podstawa opracowania	64

4.	Zakres robót dla zamierzenia budowlanego	64

5.	Kolejność realizacji inwestycji	65

6.	Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi	66

7.	Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, obejmujących skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania	67

8.	Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:	67

9.	Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:	68

10.	Instruktaż pracowników	69

11.	Środki zapobiegające niebezpieczeństwom	69

12.	Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.	70

13.	Uwagi końcowe	71

1.	Załączniki	72

1.1.	Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem z izby	72

2.	Część rysunkowa	88

STYCZEŃ 2020

# OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

niniejszym oświadczamy, że:

REMONT BUDYNKU  W ZAKRESIE DOCIEPLENIA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH, WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z OŚWIETLENIEM, WYMIANY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, POCHYLNI I SCHODÓW  ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z MONTAŻEM INSTALACJI KLIMATYZACJI, BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ WINDY,CZĘŚCIOWA WYMIANA OGRODZENIA, REMONT NIEKTÓRYCH POMIESZCZEŃ NA PARTERZE I PIĘTRZE ORAZ BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PRZEBUDOWA KOTŁOWNI DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 PRZY UL. WARYŃSKIEGO 57 W AUGUSTOWIE

wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

| Zespół projektowy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Branża architektoniczna | Projektant | mgr inż. Sylwia Madejska-Mosor nr upr. w specjalności architektonicznej MPOIA/007/2015 |  |
| Branża architektoniczna | Projektant sprawdzający | mgr inż. Paweł Michoń nr upr. w specjalności architektonicznej MPOIA/048/2007 |  |
| Branża konstrukcyjna | Projektant | mgr inż. Sylwia Pękala nr upr. w specjalności konstr. bud. PDK/0028/PWOK/17 |  |
| Branża konstrukcyjna | Projektant sprawdzający | mgr inż. Joanna Nytko nr upr. w specjalności konstr. bud. MAP/0152/PWBKb/17 |  |
| Branża sanitarna | Projektant | inż. Maciej Łukaszewski nr upr. w specjalności sanitarnej UAN/7342/1/96 |  |
| Branża sanitarna | Projektant sprawdzający | mgr inż. Marian Jodłowski nr upr. w specjalności sanitarnej S-234/02 |  |
| Branża elektryczna | Projektant | inż. Jarosław Baliński nr upr. w specjalności elektrycznej KL-179/89 |  |
| Branża elektryczna | Projektant sprawdzający | mgr inż. Sebastian Michta nr upr. w specjalności elektrycznej SWK/0174/PWOE/11 |  |

Kategoria obiektu budowlanego IX

Styczeń  2020 r.

# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

# Przedmiot i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu do projektu pn.:

REMONT BUDYNKU  W ZAKRESIE DOCIEPLENIA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH, WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z OŚWIETLENIEM, WYMIANY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, POCHYLNI I SCHODÓW  ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z MONTAŻEM INSTALACJI KLIMATYZACJI, BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ WINDY,CZĘŚCIOWA WYMIANA OGRODZENIA, REMONT NIEKTÓRYCH POMIESZCZEŃ NA PARTERZE I PIĘTRZE ORAZ BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PRZEBUDOWA KOTŁOWNI DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 PRZY UL. WARYŃSKIEGO 57 W AUGUSTOWIE

# Podstawowe dane dotyczące inwestycji

Inwestor:

Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

Lokalizacja inwestycji:

ul. Waryńskiego 57, 16-300 Augustów

Dz. Nr 646,  Obręb 0005  Augustów, Jedn. Ewid.: 200101_1.0005/646

Obiekt:

Istniejący obiekt to budynek Przedszkola nr 1 przy ul. Waryńskiego 57 w Augustowie.

Budynek 2-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne z cegły. Stropy typu DZ3. Stropodach wentylowany dwudzielny z płyt dachowych, kryty papą. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV i drewniana.

Jednostka projektowa

PSJ PROJECT Sylwia Pękala, ul. Urszulańska 6/3, 33-100 Tarnów

# Podstawa opracowania

- Podstawę formalną dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, a PSJ PROJECT Sylwia Pękala z siedzibą przy ulicy Urszulańskiej 6/3, 33-100 Tarnów,

- Wizja w terenie,

- Inwentaryzacja stanu technicznego,

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Audyt energetyczny budynku,

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego

- PN-91/B-02025, PN – EN – ISO 6946 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. Komponenty budowlane i elementy budynku Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła Metoda obliczania.

- Postanowienie Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku – WZ-5595/10/10

# 4. Istniejący stan zagospodarowania terenu

# 4.1. Lokalizacja i struktura własnościowa

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w obszarze miejscowości Augustów na działce nr 646,  Obręb 0005  Augustów, Jedn. Ewid.: 200101_1.0005/646.

Obecnie na działce znajduje się budynek Przedszkola nr 1. Niniejsza inwestycja:

        - jest własnością Inwestora,

        - w chwili obecnej jest zabudowana przedmiotowym obiektem kubaturowym –

budynek Przedszkola nr 1,

        - posiada dostęp do drogi publicznej ul. Waryńskiego

        - jest w pełni uzbrojona,

        - teren jest płaski, zgodnie z przyjętym układem współrzędnych na mapie do celów projektowych,

        - jest zagospodarowany ciągami pieszymi i pieszo - jezdnymi wraz z miejscami postojowymi.

# 4.2. Istniejący układ komunikacyjny

Wjazd na teren działki odbywa się z ulicy Waryńskiego. Drogi dojazdowe i parkingi mają nawierzchnię utwardzoną w dobrym stanie technicznym. Główne wejście do budynków od strony ulicy Waryńskiego.

# 4.3. Istniejące ukształtowanie terenu i zieleni

Teren objęty opracowaniem nie posiada charakterystycznych różnic terenu. Na terenie działki znajdują się pojedyncze elementy zieleni wysokiej - brak planowania wycinki. Na terenie działki występują tereny zieli przy elewacji. Teren objęty opracowaniem jest ogrodzony.

# 4.4. Wyznaczniki rozwiązania przestrzennego

Na obszarze objętym opracowaniem na moment obecny znajduje się na działce znajduje się budynek Przedszkola nr 1. Lokalizacja poszczególnych elementów zagospodarowania terenu nie ulega zmianie.

# 4.5. Istniejące uzbrojenie terenu

Przez działkę przebiega:

        - kablowy przyłącz energetyczny,

        - przyłącz wodociągowy,

        - przyłącz kanalizacji sanitarnej,

# 4.6. Bilans terenu

Nie ulega zmianie. Nie ingeruje się z sposób zagospodarowania terenu. Po zakończonych pracach projektowych sposób zagospodarowania terenu nie ulega zmianie.

# 5. Stan projektowany

Budynek objęty niniejszym opracowaniem jest zlokalizowany na zasadach ogólnych, tj minimum 4 m ścianą z otworami okiennymi i drzwiowymi od granic sąsiednich działek. Projektuje się remont budynku w zakresie docieplenia przegród zewnętrznych, wymiany instalacji elektrycznych wraz z oświetleniem, wymiany zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnej, przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, pochylni i schodów zewnętrznych wraz z montażem instalacji klimatyzacji, budowa instalacji fotowoltaicznej oraz remont istniejących nawierzchni utwardzonych. Również przewiduje się remont części pomieszczeń na parterze i piętrze.

Projektuje się także budowę wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej wraz z przebudową kotłowni oraz dobudowę zewnętrznej windy. Na przedmiotowej działce nie projektuje się zmiany sposobu zagospodarowania terenu. Winda zlokalizowana w obrębie terenu utwardzonego. Po robotach ziemnych związanych z budową zewnętrznej instalacji gazowej należy przewidzieć odtworzenie istniejącego terenu.

Przewidziane roboty budowlane nie zmieniają bilansu terenu. Nie zmieniają kubatury budynku ani jego podstawowych parametrów. Jedyna ingerencja w elewacje to dobudowa windy.

Projektowany zakres niniejszego projektu obiektu nawiązuję do istniejącej lokalnej zabudowy              i tradycji budowlanej pod względem formy, kształtu oraz użytych materiałów budowlanych, harmonizuje z sąsiadującą zabudową i krajobrazem w sposób jak dotychczas. Projektowany zakres nie zmienia jego odbioru przez otoczenie.

# 5.1. Zestawienie powierzchni terenu i bilans terenu

Nie ulega zmianie. Nie ingeruje się z żaden sposób zagospodarowania terenu. Po zakończonych pracach projektowych sposób zagospodarowania terenu nie ulega zmianie. Dobudowywana winda mieści się w granicy terenu utwardzonego.

# 5.2. Drogi, dojścia, parkingi – nawierzchnie utwardzone

Nie ulega zmianie. Nie ingeruje się z sposób zagospodarowania terenu. Projektuje się wymianę istniejących nawierzchni utwardzonych na nowe z zachowaniem istniejącego układu ciągów pieszych, pieszo- jezdnych oraz wjazdu na teren objęty opracowaniem. Po zakończonych pracach projektowych sposób zagospodarowania terenu nie ulega zmianie.

Wymianę nawierzchni projektuje się tak, aby „nowa” nawierzchnia kolorystycznie oraz materiałowo nawiązywała do istniejącej.

# 5.3. Odwodnienie

Nie ulega zmianie. Wody opadowe odprowadzane są do istniejących wpustów deszczowych. Projektowane prace nie mają wpływu na istniejący sposób odwodnienia terenu. Wielkość terenów utwardzonych nie ulega zmianie.

# 5.4. Zieleń projektowana

Nie przewiduje się zmian nasadzeń, bądź likwidacji istniejących zieleńców.

# 5.5.  Ogrodzenia

Projektuje się wymianę ogrodzenia na nowe, modułowe wg. schematu. Podczas montażu należy ściśle kierować się wytycznymi i zaleceniami producenta.

# 5.6. Śmietnik na odpady stałe

Lokalizacja śmietnika bez zmian.

# 5.7. Uwarunkowania lokalne

Wszelkie uwarunkowania w Wypisie i wyrysie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

      - Teren  nie podlega ochronie konserwatora zabytków w zakresie gminnej ewidencji

      - Teren znajduję się poza obszarem szkód górniczych.

      - Projektowana inwestycja nie zagraża środowisku naturalnemu

      - W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew

      - Wody opadowe z dachu odprowadzone do kanalizacji deszczowej

      - Nie przewiduje się ingerencji w istniejące posadowienie

      - Przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

      - Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje działań mogących w istotny sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt, a także               w istotny sposób wpłynąć negatywnie na gatunki i siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone w/w obszary Natura 2000

# 6. Ochrona konserwatorska

Przedmiotowa działka znajduje się poza strefą ochrony konserwatorskiej.

# 7. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego

Działka 646 w Augustowie nie jest narażona na wpływy eksploatacji górniczej.

# 8.  Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Przedmiotowa inwestycja polegająca na zadaniu pn.:

REMONT BUDYNKU  W ZAKRESIE DOCIEPLENIA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH, WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z OŚWIETLENIEM, WYMIANY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, POCHYLNI I SCHODÓW  ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z MONTAŻEM INSTALACJI KLIMATYZACJI, BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ WINDY,CZĘŚCIOWA WYMIANA OGRODZENIA, REMONT NIEKTÓRYCH POMIESZCZEŃ NA PARTERZE I PIĘTRZE ORAZ BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PRZEBUDOWA KOTŁOWNI DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 PRZY UL. WARYŃSKIEGO 57 W AUGUSTOWIE

lokalizuje się w całości na działce budowlanej na zasadach ogólnych (min. 3m, gdy zwrócony jest w stronę granicy ścianą bez otworów okiennych,  4 m, gdy od strony granicy jest ściana z otworami okiennymi lub drzwiowymi) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2019, poz. 1065) § 12.

Projektowana przebudowa nie powoduje zacieniania oraz przysłaniania budynków istniejących na sąsiednich działkach ponieważ wysokość budynku w stosunku do jego odległość od działki jest wystarczająca.

Lokalizacja budynku na działce jak i parametry działki nie powodują zacieniania budynków na działkach sąsiednich. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2019, poz. 1065) § 13.

Odległość przedmiotowej zabudowy od drogi gminnej nie stoi w sprzeczności z art. 43 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Biorąc pod uwagę ww. punkty, inwestycja oddziałuje jedynie na obszar działki nr 646 będącej w posiadaniu Inwestora, na której znajduje się inwestycja. Inwestycja natomiast nie powoduje objęcia sąsiednich działek obszarem oddziaływania, przez który (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.  (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Ustawy o Prawie Budowlanym) należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Obszar oddziałania inwestycji nie wykracza poza obszar działki, na której znajduje się inwestycja.

# 9.  Wpływ obiektu na środowisko

Projektowanej zabudowy nie zalicza się do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Ścieki technologiczne nie występują. Odpady stałe gromadzone są w pojemnikach na odpadki (zlokalizowane na działce) i wywożone przez miejskie służby, odpowiedzialne za utrzymanie czystości.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom projektowym: przestrzennym, funkcjonalnym                               i technicznym inwestycja nie będzie wywierała ujemnego wpływu na zdrowie ludzi, inne obiekty budowlane oraz na lokalne środowisko, tj. wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, hałas, powierzchnie ziemi, świat roślinny i zwierzęcy oraz klimat.

Parametry materiałów, które zostały zastosowane w projekcie gwarantują odpowiednią ochronę przed hałasem i drganiami. Zaprojektowany budynek będzie obiektem, w którym nie będą występować nadmierne i niezgodne z wartościami normowymi hałasu pomieszczenia oraz urządzenia.

# 10. Zagrożenie dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych

Na działce 646 w mieście Augustów  nie występują zagrożenia dla środowiska oraz higieny                         i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych.

Projektowana inwestycja zachowuje wymogi: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, warunki higieniczne i zdrowotne, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.

Projektowana inwestycja: uwzględnia zasady energooszczędności przy usytuowaniu i formie budynki i jego ochronie cieplnej; zachowuje architekturę oraz układ kompozycyjny do krajobrazu przyrodniczo-krajobrazowego; nie zmienia systemu wodnego i naturalnego spływu wód opadowych; nie zagradza dostępu do rzeki i rowu.

Projektowana inwestycja nie powoduje: ograniczenia dostępu do drogi publicznej z sąsiednich działek, pozbawienia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, gazu oraz środków łączności, pozbawienia dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, uciążliwości wywołanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleb. (w rozumieniu art. 5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane).

# 11. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

Zaopatrzenie w wodę z przyłączu z wodociągu miejskiego.

Odprowadzenie ścieków bytowo-komunalnych i wód opadowych do oczyszczalni ścieków wskazanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci energetycznej na warunkach określonych przez zarządcę sieci.

Zaopatrzenie w ciepło – projektowana kotłownia gazowa, obecnie kotłownia olejowa.

Usuwanie opadów – wywóz zgodnie z przyjętym systemem miejskim.

Dojazd do działki istniejącym zjazdem utwardzonym z ul. Waryńskiego

# 12. Hałas

Parametry materiałów, które zostały zastosowane w projekcie gwarantują odpowiednią ochronę przed hałasem i drganiami. Zaprojektowany budynek będzie obiektem, w którym nie będą występować nadmierne i niezgodne z wartościami normowymi hałasu pomieszczenia oraz urządzenia (w tym urządzenia wentylacji mechanicznej na dachu), co jest zgodne z §323-327 Warunków Technicznych oraz planem miejscowym.

# 9. Warunki ochrony przeciwpożarowej

Bez zmian.

# 10.    Uwagi końcowe

Projekt budowlany należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi i inwentaryzacją budowlaną. Wszystkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem przepisów bhp i p. poż.

Obiekt budowlany należy budować i utrzymywać zgodnie z warunkami  technicznymi, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie  oraz warunkami technicznymi użytkowania obiektów budowlanych.

O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych Inwestor jest obowiązany zawiadomić właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór autorski.

Do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy i uzyskaniu decyzji.

Wszystkie materiały budowlane, instalacyjne wykończeniowe powinny posiadać  aprobaty, kryteria techniczne pod kątem dopuszczenia ich do stosowania pod wzg. zdrowotnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004r.(Dz. U. Nr 249, poz.2497).

Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Przed przystąpieniem do robót zimnych należy zapoznać się z przebiegiem uzbrojenia terenu.

W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu roboty ziemne nie mogą być prowadzone przy użyciu sprzętu ciężkiego.

Autorzy zastrzegają sobie prawo do wszelkich rozwiązań architektonicznych zastosowanych w projekcie. Ewentualne zmiany mogą być dokonywane tylko po uzgodnieniu z autorami projektu .

Wszystkie problemy i wątpliwości należy konsultować z Projektantem.

# BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

# Przedmiot i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt branży architektoniczno-budowlanej do projektu pn.:

REMONT BUDYNKU  W ZAKRESIE DOCIEPLENIA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH, WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z OŚWIETLENIEM, WYMIANY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, POCHYLNI I SCHODÓW  ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z MONTAŻEM INSTALACJI KLIMATYZACJI, BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ WINDY,CZĘŚCIOWA WYMIANA OGRODZENIA, REMONT NIEKTÓRYCH POMIESZCZEŃ NA PARTERZE I PIĘTRZE ORAZ BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PRZEBUDOWA KOTŁOWNI DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 PRZY UL. WARYŃSKIEGO 57 W AUGUSTOWIE

# Podstawowe dane dotyczące inwestycji

Inwestor:

Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

Lokalizacja inwestycji:

ul. Waryńskiego 57, 16-300 Augustów

Dz. Nr 646,  Obręb 0005  Augustów, Jedn. Ewid.: 200101_1.0005/646

Obiekt:

Istniejący obiekt to budynek Przedszkola nr 1 przy ul. Waryńskiego 57 w Augustowie.

Budynek 2-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne z cegły. Stropy typu DZ3. Stropodach wentylowany dwudzielny z płyt dachowych, kryty papą. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV                       i drewniana.

Jednostka projektowa

PSJ PROJECT Sylwia Pękala, ul. Urszulańska 6/3, 33-100 Tarnów

# Podstawa opracowania

- Podstawę formalną dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, a PSJ PROJECT Sylwia Pękala z siedzibą przy ulicy Urszulańskiej 6/3, 33-100 Tarnów,

- Wizja w terenie,

- Inwentaryzacja stanu technicznego,

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Audyt energetyczny budynku,

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego

- PN-91/B-02025, PN – EN – ISO 6946 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. Komponenty budowlane i elementy budynku Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła Metoda obliczania,

- Postanowienie Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku – WZ-5595/10/10

# Przedmiot opracowania

Opracowanie to stanowić będzie podstawę do wykonania zadań:

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem EPS od wysokości przyziemia na pełną wysokość budynku gr. 16 cm o współczynniku przewodności λ ≤ 0,036 [W/m*K] wraz z wyprawą elewacyjną niepalną, metodą „lekką mokrą” (bezspoinową – BSO).

- ocieplenie ścian fundamentowych w gruncie do poziomu posadowienia oraz ponad gruntem na wysokość przyziemia styrodurem XPS gr. 16 cm o współczynniku przewodności λ ≤ 0,035 [W/m*K] z wykonaniem hydroizolacji części ścian znajdujących się poniżej poziomu gruntu,  metodą „lekką mokrą” (bezspoinową – BSO).

- ocieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej gr. 29 cm o współczynniku przewodności 
λ ≤ 0,050 [W/m*K],

- wymiana stolarki drzwiowej na nową na konstrukcji aluminiowej o współczynniku przenikania ciepła:

- Drzwi – U ≤ 1,3 [W/m*K]

Planuje się również wykonanie prac takich jak:

- wymiana istniejących obróbek blacharskich tj. rynny, rury spustowe i parapety,

- ocieplenie ościeży gr. 3cm,

- wymiana instalacji odgromowej budynku,

- budowa pochylni zewnętrznych,

-wymiana drzwi wewnętrznych,

- dobudowa windy zewnętrznej,

- budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu.

# Forma opracowania

Projekt budowlany.

# Podstawowe dane gabarytowe

Planowane prace budowlane nie powodują zmian w powierzchnię całkowitą, użytkową, kubaturę budynku. Ingeruje się jedynie w elewacje budynku poprzez dobudowę windy zewnętrznej, która będzie wydzielona pożarowo od istniejącego budynku jako odrębna strefa pożarowa.

# Podstawowe elementy konstrukcyjne

Projektuje się systemową windę dla osób niepełnosprawnych, w systemowym, szkieletowym szybie samonośnym. Należy ściśle trzymać się zaleceń wybranego producenta.

Jako posadowienie szybu projektuje się płytę żelbetową z pogłębieniem do 15cm jako podszybie. Płyta wg projektu konstrukcji, na 25cm podbudowie z zagęszczonego piasku.

# Sposób prowadzenia prac budowlanych

Prace budowlane prowadzone będą przez firmę budowlaną posiadającą doświadczenie w wykonywaniu podobnych obiektów. Prace będą prowadzone w systemie dwuzmianowym, nie będą uciążliwe dla obiektów sąsiednich.

# Warunki ochrony przeciwpożarowej

W budynku zaprojektowano kotłownię na gaz o mocy 50kW.

Pomieszczenie kotłowni zlokalizowano na poziomie części podpiwniczenia jako pomieszczenie wydzielone pożarowo ścianami i stropami o odporności ogniowej REI60 i drzwiami EI30.

Winda zewnętrzna wydzielona pożarowo od istniejącego budynku drzwiami EI60, jako osobna strefa pożarowa.

# Informacja o stanie istniejącym

# Informacje podstawowe

Budynek Przedszkola nr 1 przy ulicy Waryńskiego jest budynkiem posiadającym 2 kondygnacje nadziemne. Budynek jest w części podpiwniczony. Budynek posiada stropodach. Budynek posiada stolarkę okienną drewnianą oraz stolarkę drzwiową z PCV. Budynek ogrzewany jest za pomocą kotła olejowego zlokalizowanego w piwnicy. Ściany budynku wykonane są z cegły. Stropy budynku wykonane, jako DZ3. Budynek nie jest przystosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne ze względu na brak windy.

# Podstawowe informacje energetyczne

Stan techniczny budynku pod względem izolacyjności cieplnej jest niezadowalający. Ściany zewnętrzne oraz ściany piwnic, dach nie spełniają wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr z 2019 poz. 1065 z późniejszymi zmianami). Stan okien i drzwi nie budzi zastrzeżenia zarówno pod względem technicznym jak 
i energooszczędnym i zgodnie z Audytem Energetycznym nie zostały one zakwalifikowane do wymiany. Zaleca się wykonanie docieplenia stropu wewnętrznego, ścian zewnętrznych oraz wymianę stolarki drzwiowej.

# Przedmiot inwestycji i zakres opracowania dokumentacji

# Docieplenie i tynkowanie ścian zewnętrznych

Zgodnie z zaleceniami „Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym wariancie energetyczno – ekonomicznym przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dotyczącego docieplenia przegród zewnętrznych budynku projektuje się następujące rozwiązanie:

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem EPS od wysokości przyziemia na pełną wysokość budynku gr. 16 cm o współczynniku przewodności λ ≤ 0,036 [W/m*K] wraz z wyprawą elewacyjną niepalną, metodą „lekką mokrą” (bezspoinową – BSO).

- ocieplenie ścian fundamentowych w gruncie do poziomu posadowienia oraz ponad gruntem na wysokość przyziemia styrodurem XPS gr. 16 cm o współczynniku przewodności λ ≤ 0,035 [W/m*K] z wykonaniem hydroizolacji części ścian znajdujących się poniżej poziomu gruntu,  metodą „lekką mokrą” (bezspoinową – BSO).

- ocieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej gr. 29 cm o współczynniku przewodności 
λ ≤ 0,050 [W/m*K],

Robotom ociepleniowym ścian fundamentowych poniżej poziomu gruntu towarzyszyć będzie wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych składającej się z:

- Dwóch warstw dwuskładnikowej masy bitumicznej wraz z zazbrojeniem siatką z włókna szklanego (po uprzednim zagruntowaniu ściany); izolacja wykonana przed ociepleniem ścian,

- Folii kubełkowej (HDPE) grubości około 0,6mm; izolacja wykonana po ociepleniu ścian,

Przewiduje się prace związane z wykonaniem pełnego zakresu termomodernizacji tj. docieplenia całej wysokości ściany obiektu wraz z wcześniejszym przygotowaniem frontu robót (np. demontaż wszystkich elementów elewacji itp.) i właściwym przygotowaniem istniejącego podłoża pod roboty dociepleniowe.

Wykonawca musi sprawdzić stan istniejących wypraw ściennych, ich związek 
z podłożem oraz ich przydatność do stosowania klejów i zapraw, jak również mocowania kołków. Luźne i nie związane z podłożem fragmenty wypraw należy usunąć.

UWAGA!: zastosować izolacje o parametrach nie gorszych niż:

OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH W GRUNCIE ORAZ ŚCIAN PRZYZIEMIA:

- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)]  λ ≤ 0,035;

- wytrzymałość na zginanie ≥ 200kPa

- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 300kPa

oraz pozostałe parametry zgodne z aktualnie obowiązującą normą tj.: 
EN 13164:2012+A1:2015,EN14307:2009+A1:2013

OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH:

- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] λ ≤ 0,036;

- wytrzymałość na zginanie ≥ 115kPa

- wytrzymałość na rozciąganie ≥ 100kPa

oraz pozostałe parametry zgodne z aktualnie obowiązującą normą tj. : EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

OCIEPLENIE STROPODACHU:

-współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)]  λ ≤ 0,050;

Każdy zastosowany system do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych musi być sklasyfikowany jak NRO i posiadać Certyfikaty Zgodności ITB. Płyty styropianowe powinny posiadać Atest PZH. Przy wykonaniu prac dociepleniowych niezbędna będzie wymiana lub naprawa uszkodzonych elementów elewacji:

-poziome i pionowe płaszczyzny przy oknach i drzwiach wymagają wyrównania 
i docieplenia pasem styropianu o grubości min. 2 cm oraz malowaniu na kolor elewacji,

-po wykonaniu prac dociepleniowych założone zostaną zdjęte wcześniej elementy na zamontowanych przed dociepleniem odpowiednio dłuższych o grubość ocieplenia wspornikach ( balustrady, itp.),

-wykonanie nowych elementów elewacji: obróbki blacharskie, parapety zewnętrzne, rynny i rury spustowe, itp.,

-wykonanie opaski z płyt betonowych wokół budynku,

-zabezpieczenie elewacji przed grafitti.

Do ocieplenia nadaje się każdy system ociepleń posiadający Aprobatę Techniczną, 
w której zawarto możliwość wykorzystywania go jako układu termoizolacyjnego.

Mocowanie mechaniczne nowego ocieplenia jest obligatoryjne. Do mocowania nowego systemu zaleca się stosowanie łączników z trzpieniem stalowym wkręcanym. Łączniki muszą posiadać odpowiedni dokument dopuszczający wyrób do obrotu, tj. europejską lub krajową Aprobatę Techniczną.

# Charakterystyka wybranego docieplenia

Przy wykonywaniu zewnętrznych warstw docieplenia elewacji wraz z wykończeniem wyprawą tynkarską z tynku silikonowego należy użyć systemowej odmiany metody „lekkiej” ocieplania ścian zewnętrznych budynków, objętej instrukcją ITB, "Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą „lekką”. Zgodnie z w.w. metodą należy przymocować dla ścian elewacyjnych od strony zewnętrznej warstwowy układ elewacyjny, w którym warstwę dociepleniową stanowią płyty ze styropianu, a warstwę elewacyjną – wyprawa tynkarska z podkładem zbrojonym tkaniną szklaną lub siatką systemową. Powinien być to wyrób zawierający substancje hydrofobizujące, które sprawią, że wyprawa elewacyjna nie będzie nasiąkać wodą i będzie mrozoodporna – 
z dużą odpornością na działanie warunków atmosferycznych oraz odpornością na życie biologiczne (mchy, porosty). Elewacje na wysokości do 2 m nad poziom terenu należy dodatkowo zabezpieczyć siatką pancerną układaną „na styk” oraz zastosować środek zabezpieczający przed grafitti do wysokości min. 2 m od poziomu gruntu. Styropian samogasnący, osłonięty w technologii lekkiej mokrej docieplania warstwami kleju i tynku strukturalnego jest traktowany jako tzw. układ nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO) 
wg normy PN-90/B-02867. W skład docieplenia ścian wchodzą następujące materiały:

- zaprawa klejąca,

- płyty ze styropianu samogasnącego spełniające normę PN- EN13163:2012,

- siatka z włókna szklanego,

- łączniki do mechanicznego mocowania układu ociepleniowego,

- zaprawa,

- grunt pod tynki silikonowe,

- wyprawa tynkarska silikonowa,

- elementy uzupełniające: (cokołowe, narożne, przyokienne).

Elementami uzupełniającymi systemu są: kołki do mocowania płyt dociepleniowych, listwy narożnikowe, przyokienne i cokołowe oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc elewacji. Należy stosować wyłącznie wysokiej klasy systemowe komponenty 
i elementy uzupełniające. Jako odpowiadające w.w. wymaganiom wybrano produkty, mającej w swojej ofercie wykończenia o wysokim standardzie oraz Aprobatę Techniczną ITB. Dodatkowo płyty styropianowe powinny posiadać Atest PZH.

UWAGA: Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta.

Każdy zastosowany do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych kompletny system ociepleń, musi pochodzić od jednego producenta, winien być sklasyfikowany jako NRO oraz posiadać Certyfikaty Zgodności ITB, Aprobaty Techniczne lub Krajowe bądź Europejskie Oceny Techniczne obejmujące wszystkie składniki stosowanego systemu. Jednoczenie ze względu na warunki gwarancji oraz zachowania parametrów jakościowych nie dopuszcza się tzw. składanych systemów ociepleń opartych na wyrobach pochodzących od różnych producentów. Płyty styropianowe powinny posiadać Atest PZH lub Certyfikat Deklaracji Środowiskowej potwierdzający brak związków szkodliwych w materiale izolacyjnym.

Prace towarzyszące:

- Parapety: projektowane są nowe parapety zewnętrzne aluminiowe, malowane proszkowo wraz z wykończeniem systemowym (kształtki plastikowe w kolorze parapetów).

- Obróbki blacharskie: Roboty termomodernizacyjne wymagają wymiany istniejących obróbek blacharskich na nowe, dostosowane do nowej grubości ściany. Przewiduje się obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej grubości 0,55 mm.

- Inne urządzenia elewacyjne: Skrzynki elektryczne, złącza elektryczne, pozostałe szafki i skrzynki zostaną odnowione i zamontowane ponownie w licu finalnego wykończenia ściany i pomalowane w kolorze pozostałych urządzeń towarzyszących. Konieczne jest docieplenie (w miarę możliwości) ww. skrzynek i szafek na tylnej ścianie wnęki płytami wełny mineralnej z folią aluminiową (skrzynki elektryczne bez folii).

Niezbędne jest zainstalowanie wszelkich izolacji przeciwwodnych i termicznych z należytą starannością i z uwzględnieniem wszelkich norm i przepisów w celu uniknięcia nieszczelności i mostków termicznych.

# Ocieplenie ścian fundamentowych

W ramach prac termomodernizacyjnych budynku przewidziano wykonanie docieplenia oraz pionowej izolacji ścian fundamentowych. Izolację pionową ścian fundamentowych w gruncie wykonać przy zastosowaniu dwóch warstw dwuskładnikowej, elastycznej, uszczelniającej masy bitumicznej wzmocnionej siatką z włókna szklanego. Przed przystąpieniem do nakładania powłoki izolacyjnej należy dokładnie przygotować podłoże, które musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, substancji zmniejszających przyczepność. Luźne części usunąć przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Powierzchnie dokładnie oczyścić, osuszyć, a następnie przeprowadzić dezynfekcję mikrobiologiczną zagrożonych fragmentów - przy pomocy wodnych preparatów chemicznych. W narożach (połączenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonać fasety o promieniu ok. 4cm z zaprawy cementowej. Chłonne podłoże oraz podłoża poziome (zapylone) gruntować roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powłoki przeciwwilgociowej.

Naroża wewnętrzne, połączenia ścian fundamentowych z ławami:

Naroża wewnętrzne i połączenia ścian fundamentowych z ławami należy zabezpieczyć przez:

a) wklejenie taśmy uszczelniającej:

-w narożach po obu stronach krawędzi nanieść preparat uszczelniający bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powłoki przeciwwilgociowej o szerokości, co najmniej 2 cm większej od szerokości taśmy,

-ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd,

-docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją materiałem uszczelniającym,

-szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej 10 cm (zakłady skleić dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową, wzmocnioną włóknem rozproszonym, masą bitumiczna do wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych powłok hydroizolacyjnych).

b) wykonanie faset:

Na przygotowanym podłożu należy wykonać fasetę (wyoblenie) o promieniu 4 cm z zaprawy cementowej. Należy korzystać z odpowiednio ukształtowanej pacy. Wykonaną fasetę po związaniu materiału należy zagruntować roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powłoki przeciwwilgociowej.

Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych w ścianach:

Wzdłuż szczeliny dylatacyjnej po obu stronach krawędzi nanieść preparat bitumiczny w postaci dwuskładnikowej, bezrozpuszczalnikowej, wzmocnionej włóknem rozproszonym, masy bitumicznej do wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych powłok hydroizolacyjnych o szerokości co najmniej 2 cm większej od szerokości taśmy, ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd, docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją materiałem uszczelniającym. Szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej niż 10 cm. Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych między pracującymi elementami taśmę uszczelniającą należy ułożyć w szczelinie w formie litery Ω wklejając wg procedury jw. i wciskając dodatkowo we wklęsłość sznur polipropylenowy o średnicy dostosowanej do szerokości szczeliny dylatacyjnej.

Nakładanie bitumicznej powłoki:

Powłokę bitumiczną w postaci dwóch warstw dwuskładnikowej, bezrozpuszczalnikowej, wzmocnionej włóknem rozproszonym, masy bitumicznej do wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych powłok hydroizolacyjnych nanieść dwuwarstwowo. Świeżą powłokę bitumiczną należy chronić przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak mróz, porywisty wiatr, bezpośrednie promienie słoneczne oraz deszcz. Minimalna temperatura podłoża i otoczenia podczas prac wynosi +5ºC, maksymalna temperatura wynosi +35°C. Podane grubości powłok w stanie mokrym nie mogą w żadnym miejscu zostać przekroczone o 100%, a grubość w stanie suchym nie może w żadnym miejscu być niższa od wymaganych minimalnych. Czas schnięcia bitumicznej powłoki uszczelniającej zależny jest od temperatury oraz wilgotności powietrza. Po całkowitym wyschnięciu powłoki po ok. 2 dniach należy przykleić izolację cieplną w postaci płyt ze styroduru XPS. Dodatkowo ocieplenie ścian w gruncie należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie folii tłoczonej.Przy dokładaniu nowych rolek należy zastosować min. 15 cm zakład. Otwory pod rury i inne urządzenia wycinać nożem. Mocowanie izolacji wykonać za pomocą gwoździ do krawędzi (w pasie bez wytłoczeń), w przypadku gdy dodatkowe mocowanie musi nastąpić przez kubełki należy zastosować dyble montażowe. Górną krawędź folii zakończyć profilem systemowym.

Elementy składowe systemu:

- folia izolacyjna z gwiaździstą geometrią wytłoczeń,

- profil do zamykania górnej krawędzi izolacji w „zerze”gruntu,

-podkładka do mocowania izolacji w pionie lub na płaszczyźnie przy użyciu gwoździ stalowych,

-dybel przeznaczony do montażu izolacji w pasie wytłoczeń,

-taśma butylowa do klejenia zakładów.

UWAGA!: Odsłonięcie ścian fundamentowych wykonać odcinkowo. Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami BHP, dodatkowo chronić przed deszczem. 
Po wykonaniu robót izolacyjnych wykopy zasypać żwirem drenarskim oraz gruntem 
z wykopu zagęszczając warstwami gr. 15 cm. Wokół budynku należy wykonać opaskę 
z płyt brukowych betonowych na podsypce piaskowej, z dodatkowym zabezpieczeniem obrzeżem betonowym, ze spadkiem od ściany budynku. Połączenie izolacji termicznej 
z płytami zabezpieczyć uszczelniaczem poliuretanowym. Projektuje się opaskę z kostki brukowej gr. 6 cm. Kostkę brukową należy wyłożyć na warstwie podsypki cementowej 3 cm oraz podbudowy z piasku zagęszczonego o grubości 15 cm. Proponuje się zastosowanie obrzeży betonowych o wymiarach 20x100x6 cm.

# Kolorystyka elewacji

Kolorystyka wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego zachowana jest w odcieniach ciepłej beżowej bieli RAL 9003 przełamanej w miejscach:

- kolorem malinowym – 		             RAL 3018, tynk silikonowy

- kolorem żółtym  – 		             RAL 1018, tynk silikonowy

- kolorem pomarańczowym – 		RAL 2008, tynk silikonowy

- kolorem brązowym – 			RAL 8001, tynk silikonowy

Malowanie pasów wykonać specjalną farbą fasadową o właściwościach odbijania promieniowania cieplnego (technologia NIR), zapewniająca trwałość przed promieniami słońca.

Układ kolorów pokazany został w części rysunkowej.

UWAGA ostateczny zastosowany kolor będzie do uzgodnienia z Zamawiającym po wykonaniu próbek na elewacji.

# Budki dla jerzyków

Projektuje się montaż budek dla Jerzyków do montażu pod warstwę izolującą.  Budki  z otwieranym przodem do czyszczenia, dno z otworami kanalizacyjnymi odprowadzającymi wodę. Budka przewidziana do montażu zapewnia najlepsze warunki bytowe dla jerzyków, zbudowana z mieszaniny trocin i betonu, jest odporna na ekstremalne trudne warunki pogodowe.

# Docieplenie stropu wewnętrznego

Zgodnie z zaleceniami „Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym wariancie energetyczno – ekonomicznym przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dotyczącego stropu pod przestrzenią wentylowaną i stropodachu projektuje się następujące rozwiązanie;

– ocieplenie przestrzeni wentylowanej poprzez wdmuchiwanie pneumatyczne z zastosowaniem granulowanej wełny mineralnej o grubości 29 cm (współczynnik przewodzenia ciepła λ≤0,050 W/mK).

Każdy zastosowany system do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych musi być sklasyfikowany jak NRO i posiadać Certyfikaty Zgodności ITB.

Do ocieplenia nadaje się każdy system ociepleń posiadający Aprobatę Techniczną, w której zawarto możliwość wykorzystywania go jako układu termoizolacyjnego.

UWAGA!: Zastosować izolację o parametrach nie gorszych niż:

OCIEPLENIE STROPU WEWNĘTRZNEGO:

-współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)]  λ ≤ 0,050;

Wszystkie materiały, narzędzia i sprzęt winny być przygotowane zgodnie ze specyfikacją. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz posiadać świadectwa jakości. Wszystkie elementy wyposażenia technicznego wchodzące w skład elewacji, takie jak: rynny, rury spustowe powinny zostać zdemontowane, a następnie w miarę konieczności odnowione, bądź wymienione na nowe.

Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy dokładnie oczyścić podłoże z kurzu, wykwitów solnych, osadów biologicznych, luźnych cząstek mineralnych, zatłuczeń, zaoliwień, itp. Sprawdzeniu powinien zostać poddany również stopień nasiąkliwości podłoża. Jeśli podłoże jest zbyt chłonne, lub nadmiernie się osypujące wymaga gruntowania, które wzmacnia jego spoistość. Sprawdzenia wymaga również stan techniczny podłoża, które powinno być suche, nośne i równe. Nierówności i ubytki należy wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo murarską.

# Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Zgodnie z zaleceniami „Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym wariancie energetyczno – ekonomicznym przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dotyczącego stolarki drzwiowej projektuje się następujące rozwiązanie – wymiana drzwi (wg zestawienia w części rysunkowej) na drzwi w konstrukcji aluminiowej. „Stare” drzwi wymagają wymiany na „nowe”w konstrukcji aluminiwej.

Wszystkie drzwi wyposażone w samozamykacze z blokada otwierania. Zawiasy systemowe stalowe wzmocnione.  Drzwi wyposażyć w zamki antywłamaniowe oraz systemy antypaniczne. Kalmki ze stali nierdzewnej.

# Remont tarasów zewnętrznych

Zakres prac obejmować będzie przebudowę tarasów zewnętrznych przy głównym wejściu(taras wschodni) oraz przy tarasie zachodnim. Remont będzie polegał na wymianie pokrycia tarasów oraz odnowienia balustrad. Wykonanie prac budowlanych ma na celu przeprowadzenie prac naprawczych (remontowych) oraz poprawę estetyki obiektu. Do tarasu głównego(taras wschodni) planuje się dobudowę pochylni dla niepełnosprawnych, umożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie z obiektu osobom niepełnosprawnym oraz przebudowę schodów.

Należy przewidzieć likwidację istniejących najazdów.

Sposób postępowania ze złomem zostanie wskazany przez Zamawiającego na etapie realizacji robót.

# Remont łazienki

Projektuje się remont łazienki oznaczonej na rysunku nr : 2.15.

Należy skuć istniejące płytki w sposób nie naruszający konstrukcji. Kolejno odsłonięte podłoże dokładnie oczyścić z pozostałości starej zaprawy, gruzu i pyłu. Nierówności korygować zaprawą wyrównującą, w razie konieczności – wykonać wylewkę samopoziomującą. Kolejno zagruntować oraz osuszyć. Dokładnie zmierzyć dane pomieszczenie wraz ze szkicem ułożenia płytek z uwzględnieniem wymiarów pomieszczenia i okładziny. (kolejno decyzyjność Inwestora).

Należy obliczyć dokładną liczbę płytek. W zależności od sposobu ułożenia. Przy łączeniach prostych do powierzchni posadzki dodać ok. 5%, przy naprzemiennym ok.10%, przy karo ok.15%.

Zaleca się zakup około 5-15% więcej, wybrać rodzaj i pojemność zaprawy fugującej, klej i ewentualnie masę wyrównawczą lub folię w płynie. Obliczając powierzchnię pokrywaną płytkami, doliczyć także około 1-3% powierzchni, którą zajmują zwykle fugi.

Posadzkę należy dokładnie wyszczotkować i wyczyścić, usuwając także tłuste plamy odpowiednimi detergentami, a potem spłukać czystą wodą. Starą gładką posadzkę z płytek najlepiej zarysować szlifierką, gruboziarnistym papierem ściernym lub innym ostrym narzędziem, a znaczne nierówności podłoża pokryć zaprawą wyrównującą. Przystąpić do dalszych prac dopiero po całkowitym wysuszeniu czyszczonej powierzchni.

Kolorystyka :

Posadzka                RAL  7047

Ściana – kolor przewodni                    RAL 9016

- Akcenty kolorystyczne        RAL 1014

Ściany minimum do wysokości 2 m wykończone powierzchnia zmywalną.

1 przykładowa wizualizacja wykończenia łazienki/ toalety

Sposób postępowania ze złomem zostanie wskazany przez Zamawiającego na etapie realizacji robót.

# Wykonanie pochylni do wejścia głównego

Projektuje się systemową pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Konstrukcje pochylni stanowi konstrukcja aluminiowa oparta na stopach fundamentowych zgodnie systemowymi rozwiązaniami oraz zaleceniami producenta. Wykończenie pochylni będą stanowić kraty wema. Barierki pochylni należy wykonać, jako aluminiowe.

2 Przykład systemowej pochylni dla niepełnosprawnych

# Wymiana posadzki

Projektuje się wymiane parkietu w salach oznaczonych na rysunku nr: 1.16, 1.11, 2.08, 2.13, 2.14 na wykładzinę sportową.

Remont polegał będzie na  wymianie istniejącej posadzki  na wykładzinę typu Tarkett- wykładzina homogeniczna. Wykładzina w rolkach powinna być przechowywana w suchym i czystym pomieszczeniu. Materiał wymaga miniumim 48- godzinnej aklimatyzacji przez rozpoczęciem montażu. Przez cały czas instalacji temperatura w danym pomieszczeniu nie powinna wynoscic mniej niż 15 °C. W trakcie montażu należy przestrzegac wytycznych producenta.

Specyfikacja techniczna:

rodzaj wykładziny: PCV

grupa wykładzin: homogeniczne

klasa ścieralności: P

klasa użyteczności: 23/34/43

grubość: 2,5 mm

warstwa użytkowa: 2,5 mm

zabezpieczenie powierzchni: PUR

odporność na kółka foteli: tak

Należy zastosować pas prowadzący w kolorze kontrastującym( cokół + pas 15 cm powierzchni posadzki od ściany)

Pas prowadzący                          RAL 1013

Pas przyścienny oraz cokół         RAL 6016

# Wymiana pokrycia zadaszenia nad wejściami do budynku

Zakres rac obejmować będzie wymianę istniejącego pokrycia zadaszeń nad wejściami do budynku. Należy usunąć istniejące pokrycie- aż do betonowej wylewki- nie naruszając konstrukcji zadaszenia, oczyścić z pozostałych zabrudzeń. Na przygotowanym podłożu należy ułożyć twardy materiał ociepleni owy o grubości min. 10 cm- XPS. Po montażu termoizolacji należy wykonać spadek za pomoca wylewki betonowej w kierunku zewnętrznym. Nastepnie należy wykonać warstwę wierzchnią za pomocy papy termozgrzewalnej zgrzewanej na zakładkę.

Należy wykonać także termoizolację po spodniej stronie płyty zadaszenia za pomocą materiału stosowanego do ocieplenia ścian zewnętrznych budynku.

Po wykonaniu termoizolacji zadaszania należy odtworzyć istniejące opierzenia i obróbki blacharskie oraz orynnowanie.

# Klimatyzacja

Przewiduje się montaż klimatyzacji ściennej z wywiewem wyprowadzonym na elewację budynku  w pomieszczeniach: pomieszczenia biurowe znajdujące się na parterze budynku, pomieszczenia biurowe znajdujące się na 1 piętrze budynku.  Po wykonaniu montażu klimatyzatora oraz otworu w ścianie w celu wyprowadzenia  powietrza na zewnątrz należy wykonać prace rekonstrukcyjne zniszczonych elementów(np. załatanie zbyt dużego otworu) oraz zamaskowanie przewodów.

# Wymiana obróbek blacharskich

Rury spustowe, instalację odgromową, oraz pozostałe elementy należy zamontować po wykonaniu wymiany pokrycia dachowego. Miejsca przebić elewacji w wyniku montażu, dodatkowo należy uszczelnić silikonem bezbarwnym odpornym na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.

Przewiduje się obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej ocynkowanej grubości 0,55 mm.

W ramach remontu kominów zostanie wykonane naprawa czapek kominowych.

Inne urządzenia elewacyjne: Skrzynki elektryczne, złącza elektryczne, pozostałe szafki i skrzynki zostaną odnowione i zamontowane ponownie w licu finalnego wykończenia ściany i pomalowane w kolorze pozostałych urządzeń towarzyszących.

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo wraz z wykończeniem systemowym (kształtki plastikowe w kolorze parapetów). Również projektuje się wymianę parapetów wewnętrznych na parapety z PCW.

# Wymiana drzwi wewnętrznych

Projektuje się wymianę drzwi wewnętrznych wg zestawienia.

Przewiduje się montaż drzwi drewnopodobnych oraz klasowych.

Nowe drzwi, które należy zamontować o wymiarach drzwi podanych na rysunkach.

Drzwi drewnopodobne

Skrzydła drzwi, ościeżnica winny być drewnopodobne, w kolorze naturalnego forniru dębu.

Wymiar ościeżnicy:		wg zestawienia

Skrzydło:	                          ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF, wypełnienie płyta wiórowa pełna

Ościeżnica:	                          MDF, kolor ościeżnicy odpowiedni do okleiny skrzydła

Okucia:	                          zamek magnetyczny wpuszczany na klucz, zawiasy kryte

Rodzaj okleiny drewnopodobnej: Dąb RAL 8024 (do ustalenia z Inwestorem – po przedstawieniu propozycji)

Dodatkowe informacje:

Dokumentacja:	Aprobata Techniczna ITB, Certyfikat zgodności

Drzwi klasowe

Odporność ogniowa:		EI-30S

Wymiar ościeżnicy:		wg zestawienia

Skrzydło:	                          grubości 52mm, wykonane z blachy ocynkowanej grubości 0,75mm, uszczelka pęczniejąca po obwodzie

Typ ościeżnicy:		profilowa

Ościeżnica:	                          wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 1,9mm, z uszczelką EPDM obwiedniową w kolorze czarnym,

Okucia:	                          zamek zapadkowy przystosowany pod wkładkę, klamka na szyldzie podłużnym z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym przystosowana do drzwi przeciwpożarowych, dwa zawiasy w tym jeden sprężynowy

Dodatkowe informacje:	Dźwignia antypaniczna, malowane proszkowo RAL 7035

Dokumentacja:	Aprobata Techniczna ITB, Certyfikat zgodności

# 11.16  Roboty wyburzeniowe i zamurowania

Projektuje się zgodnie z częścią rysunkową remont niektórych pomieszczeń na parterze i 1 piętrze oraz poprzez lokalne wyburzenia i zamurowania w ścianach. Zamurowania należy wykonać z bloczków z betonu komórkowego, tynkować tynkiem cementowo wapiennym lub gipsowym, następnie pomalować, a pomieszczenia higieniczno sanitarne do wysokości minimum 2m obłożyć płytkami. Kwestie wykończeniowe (kolorystyka, dokładne materiały) do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawczym.

# 11.17 Dobudowa windy zewnętrznej

Projektuje się systemową windę dla osób niepełnosprawnych, w systemowym, szkieletowym szybie samonośnym. Należy ściśle trzymać się zaleceń wybranego producenta.

Jako posadowienie szybu projektuje się płytę żelbetową z pogłębieniem do 15cm jako podszybie. Płyta wg projektu konstrukcji, na 25cm podbudowie z zagęszczonego piasku.

Winda stanowić będzie odrębną strefę pożarową – drzwi windowe o klasie odporności ogniowej EI60, konstrukcja szybu o klasie odporności ogniowej REI 120.

# Ustalenia końcowe

## Wpływ inwestycji na środowisko

Planowana inwestycja nie wpłynie w żaden znaczący sposób na środowisko ani nie spowoduje zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników ani na etapie prowadzenia robót budowlanych, ani na etapie eksploatacji. Wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte zostały w informacji BIOZ, dołączonej do tego dokumentu. Wszelkie niewykorzystane materiały, bądź pochodzące z rozbiórki będą przekazane do utylizacji przez wykonawcę robót budowlanych. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące ochrony środowiska zawarte zostały w specyfikacjach technicznych.  Projekt budowlany nie zawiera nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce rozwiązań technicznych. (art.33 ust.3 PB)

## Wpływ planowanej termomodernizacji na stan techniczny budynku

Przewidywane roboty opisane powyżej nie wpłyną na obecny stan techniczny budynku i nie stworzą stanu zagrożenia dla bezpieczeństwa.  Stan techniczny budynku oraz stan posadowienia istniejącego obiektu pozwalają na przeprowadzenie robót.

## Ochrona konserwatora

Budynek będący przedmiotem opracowania nie jest ujęty w ewidencji i rejestrze zabytków.

## Szkody górnicze

Budynek objęty opracowaniem nie leży na terenie występowania szkód górniczych. Zakres prac nie wymaga zabezpieczenia na szkody górnicze.

## Wytyczne

Roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie doświadczenie i uprawnienia.  Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, sztuką budowlaną i przy zachowaniu podstawowych przepisów BHP.

Przedstawiony w dokumentacji spis prac nie powinien być traktowany jako definitywny – w rozliczeniu końcowym należy uwzględnić wszystkie prace konieczne do prawidłowego funkcjonowania obiektu, nawet jeśli nie zostały one uwzględnione w niniejszej dokumentacji. Wszystkie dane zamieszczone w dokumentacji określające parametry budynku (kąty, wymiary, itp.) wymagają weryfikacji przed rozpoczęciem realizacji.  Przy realizacji obiektu należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadające odpowiednie certyfikaty (zgodności z Polską Normą) i aprobaty techniczne (w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy).

KOLORYSTYKA WSZYSTKICH ELEMENTÓW WYMAGA PISEMNEJ AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO NA PODSTAWIE DOSTARCZONYCH PRÓBEK.

# Uwagi końcowe

Projekt budowlany należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi. Wszystkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem przepisów bhp i p. poż.

Obiekt budowlany należy budować i utrzymywać zgodnie z warunkami  technicznymi, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie  oraz warunkami technicznymi użytkowania obiektów budowlanych.

O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych Inwestor jest obowiązany zawiadomić właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór autorski. Do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy i uzyskaniu decyzji.

Wszystkie materiały budowlane, instalacyjne wykończeniowe powinny posiadać  aprobaty, kryteria techniczne pod kątem dopuszczenia ich do stosowania pod wzg. zdrowotnym zgodnie z ustawą z dnia 25.06.2015r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności.

Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z przebiegiem uzbrojenia terenu.

W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu roboty ziemne nie mogą być prowadzone przy użyciu sprzętu ciężkiego.

Autorzy zastrzegają sobie prawo do wszelkich rozwiązań architektonicznych zastosowanych w projekcie. Ewentualne zmiany mogą być dokonywane tylko po uzgodnieniu z autorami projektu.

Wszystkie problemy i wątpliwości należy konsultować z Projektantem.

Inwentaryzacja zapewnia poszanowanie interesów osób trzecich poprzez nieutrudnianie dostępu do drogi publicznej właścicielom działek sąsiednich, nie pozbawia możliwości korzystania z mediów, nie pozbawia dostępu do światła dziennego, nie powoduje uciążliwości przez hałas, drgania, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie oraz zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji zapewnione będzie oszczędne korzystanie z terenu.

W trakcie prac budowlanych Inwestor realizujący przedsięwzięcie jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.

Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne.

# BRANŻA KONSTRUKCYJNA

# Przedmiot i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt branży konstrukcyjnej do projektu pn.:

REMONT BUDYNKU  W ZAKRESIE DOCIEPLENIA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH, WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z OŚWIETLENIEM, WYMIANY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, POCHYLNI I SCHODÓW  ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z MONTAŻEM INSTALACJI KLIMATYZACJI, BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ WINDY,CZĘŚCIOWA WYMIANA OGRODZENIA, REMONT NIEKTÓRYCH POMIESZCZEŃ NA PARTERZE I PIĘTRZE ORAZ BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PRZEBUDOWA KOTŁOWNI DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 PRZY UL. WARYŃSKIEGO 57 W AUGUSTOWIE

# Podstawowe dane dotyczące inwestycji

Inwestor:

Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

Lokalizacja inwestycji:

ul. Waryńskiego 57, 16-300 Augustów

Dz. Nr 646,  Obręb 0005  Augustów, Jedn. Ewid.: 200101_1.0005/646

Obiekt:

Istniejący obiekt to budynek Przedszkola nr 1 przy ul. Waryńskiego 57 w Augustowie.

Jednostka projektowa

PSJ PROJECT Sylwia Pękala, ul. Urszulańska 6/3, 33-100 Tarnów

# Podstawa opracowania

- Wizja w terenie,

- Inwentaryzacja stanu technicznego,

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego

- Obowiązujące normy i przepisy budowlane

# 4.   Założenia obliczeniowe

Lokalizacja :		województwo 	- podlaskie

miasto		          - Augustów

Strefa obciążenia wiatrem 		  I strefa

Strefa obciążenia śniegiem 		  IV strefa

# 5. 	Dane materiałowe

BETON		             -	C20/25

STAL ŻEBROWANA	-	A-IIIN

# 6. 	Elementy konstrukcyjne

Płyta fundamentowa pod szyb windy:

Projektuje się płytę fundamentową pod szyb windy grubości 20cm, z zagłębieniem na podszybie o głębokości 15cm. Płyta z betonu C20/25 zbrojona siatką prętów Ф12 co 15cm ze stali A-IIIN. Przed wykonaniem płyty należy wszystkie wymiary sprawdzić i dostosować do wymiarów przyjętej systemowej windy wraz z samonośnym nadszybiem. W razie wątpliwości natychmiast skonsultować się z projektantem.

# 7.    	Opinia techniczna stanu budynku

Budynek zlokalizowany jest w Augustowie na działce nr 646, Obręb 0005.

Opis istniejącego budynku:

Budynek jest budynkiem użyteczności publicznej, w którym projektuje się zewnętrzną oraz wewnętrzną instalację gazową oraz dobudowuje windę.

Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne, jest częściowo podpiwniczony.

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, ściany murowane.

Fundamenty betonowe.

Ściany nośne budynku wykonane w technologii tradycyjnej, murowane. Wykończenie ścian -tynki cementowo-wapienne.

Stropy międzykondygnacyjne gęstożebrowe – typ DZ3

Żelbetowe, monolityczne.

Ocena stanu technicznego w odniesieniu do prac projektowych:

W ocenie stanu technicznego zwrócono uwagę na zagadnienia bezpieczeństwa elementów konstrukcyjnych w odniesieniu do oddziaływania czynników atmosferycznych i eksploatacyjnych.

Prace projektowe polegać będą na budowie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej oraz dobudowie windy.

Stan techniczny istniejącego budynku (ściany, stropy, itp.) oceniany jako dobry, nie widać zarysowań oraz uszkodzeń ścian, stropy nie wykazują nadmiernych ugięć ani zarysowań.

W związku z planowanymi robotami budowlanymi polegającymi na rozbudowie istniejącego budynku nie stwierdza się przeciwskazań do planowanych prac.

Zalecenia dotyczące robót:

Prowadzone prace w obiekcie należy objąć szczególnym nadzorem.

Istnieje potencjalna możliwość występowania ukrytych wad konstrukcyjnych, jako następstwo usterek z okresu budowy obiektu bądź też nabytych w trakcie wieloletniej eksploatacji. Szczególnie ważna jest zatem rola doświadczenia zawodowego przy realizacji robót budowlanych (budowlano-remontowych) w tego typu obiektach. Przed przystąpieniem do robót należy opracować plan BIOZ.

Przed realizacją bardzo dokładnie zapoznać się z dokumentacją oraz informować autora opracowania o wszystkich zauważonych niezgodnościach z założeniami projektowymi, które wynikną w trakcie realizacji (w szczególności niezgodności materiałowych i konstrukcyjnych).

# 8.    	Sposób prowadzenia prac budowlanych

Wszystkie roboty budowlano – montażowe i odbiór robót wykonywać zgodnie z obowiązującymi „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych” wydanymi przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. Wszystkie prace wykonywać zgodnie z sztuką budowlaną i przepisami BHP pod nadzorem uprawnionych do tego osób. Wszystkie materiały stosować zgodnie z ich przeznaczeniem i wytycznymi producenta.

Teren prowadzonych prac powinien być oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Wszystkie zmiany konstrukcyjne należy uzgodnić z projektantem konstrukcji.

Niniejsza część projektu została opracowana zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki oraz jest kompletna ze względu na cel, któremu ma służyć.

# 9.     Podstawy wykonywanych obliczeń

#### Obliczenia statyczne wykonano na podstawie normy :

PN-90/B-03000 -		PROJEKTY BUDOWLANE – Obliczenia statyczne

#### Zestawienia obciążeń wykonano w oparciu o normy :

PN-82/B-02000 - 		Obciążenia budowli . Zasady ustalania wartości.

PN-82/B-02001 - 		Obciążenia budowli . Obciążenia stałe .

PN-82/B-02003 - 		Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe .

PN-82/B-02004 -		Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.

Obciążenia pojazdami.

PN-80/B-02010/Az1 -    	Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.

PN-77/B-02011/Az1 -	Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

PN-87/B-02013 - 		Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe.

Obciążenie oblodzeniem.

PN-88/B-02014 - 		Obciążenia budowli . Obciążenie gruntem.

#### Obliczenia konstrukcji żelbetowych i betonowych wykonano w oparciu o normy :

PN-79/B-8812-02 - 	Konstrukcje budynków ze ścianami monolitycznymi.

PN-B-03264:2002 - 	Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

#### Obliczenie fundamentów obiektu wykonano w oparciu o normy :

PN-76/B-03001 - 	 	Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.

PN-81/B-03020 - 		Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

Obliczenia i projektowanie.

# BRANŻA SANITARNA

# Przedmiot i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt branży sanitarnej do projektu pn.:

REMONT BUDYNKU  W ZAKRESIE DOCIEPLENIA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH, WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z OŚWIETLENIEM, WYMIANY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, POCHYLNI I SCHODÓW  ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z MONTAŻEM INSTALACJI KLIMATYZACJI, BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ WINDY,CZĘŚCIOWA WYMIANA OGRODZENIA, REMONT NIEKTÓRYCH POMIESZCZEŃ NA PARTERZE I PIĘTRZE ORAZ BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PRZEBUDOWA KOTŁOWNI DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 PRZY UL. WARYŃSKIEGO 57 W AUGUSTOWIE

Zakres opracowania obejmuje:

- wymiana zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

- wymiana zewnętrznej instalacji wody

- przebudowa instalacji centralnego ogrzewania

- budowa instalacji klimatyzacji

- budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu

- budowa kotłowni gazowej

Zakres opracowania nie obejmuje:

- przyłącza kanalizacji sanitarnej

- przyłącza wody

- wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej oraz CWU,

- wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- budowy kotłowni gazowej (wg. odrębnego opracowania)

- budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu (wg. odrębnego opracowania)

# Podstawowe dane dotyczące inwestycji

Inwestor:

Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

Lokalizacja inwestycji:

ul. Waryńskiego 57, 16-300 Augustów

Dz. Nr 646,  Obręb 0005  Augustów, Jedn. Ewid.: 200101_1.0005/646

Obiekt:

Istniejący obiekt to budynek Przedszkola nr 1 przy ul. Waryńskiego 57 w Augustowie.

Budynek 2-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne z cegły. Stropy typu DZ3. Stropodach wentylowany dwudzielny z płyt dachowych, kryty papą. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV                       i drewniana.

Jednostka projektowa

PSJ PROJECT Sylwia Pękala, ul. Urszulańska 6/3, 33-100 Tarnów

# Podstawa opracowania

- Podstawę formalną dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, a PSJ PROJECT Sylwia Pękala z siedzibą przy ulicy Urszulańskiej 6/3, 33-100 Tarnów,

- Wizja w terenie,

- Inwentaryzacja stanu technicznego,

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Audyt energetyczny budynku,

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego

- PN-91/B-02025, PN – EN – ISO 6946 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. Komponenty budowlane i elementy budynku Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła Metoda obliczania,

- Postanowienie Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku – WZ-5595/10/10

- Normy państwowe i branżowe branży sanitarnej

# Wymagania ogólne

W doborze urządzeń i materiałów podano niektóre typy i producentów zastosowanych urządzeń, podając parametry charakterystyczne. Dopuszcza się zamianę na urządzenia innych producentów z zachowaniem odpowiednich parametrów technicznych.

Wszelkie instalacje należy wykonać zgodnie z: „Prawem Budowlanym”, „Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie", Polskimi Normami, oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

Obowiązkiem wykonawców jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów i dopuszczeń, oraz certyfikatów wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszystkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa. W przypadku urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, mówiącą o zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.

# Obszar oddziaływania na środowisko

Obszar oddziaływania projektowanej instalacji gazu zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać sieci gazowej i ich usytuowania z dn. 26.04.2013r, par. 10 ust. 6 pkt. 1 – w całości mieści się na działkach inwestora.

# Wytyczne BHP i P.Poż

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z: „Prawem Budowlanym”, „Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie", Polskimi Normami, oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami BHP, normami dotyczącymi warunków technicznych wykonania i odbioru, ze szczególnym uwzględnieniem PN-B-06050:1999 „Roboty ziemne” oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych Zeszyt 9 COBRTI Instal, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych Zeszyt 3 COBRTI Instal, Projektowane przyłącza nie stwarzają zagrożenia pożarowego. Podczas wykonawstwa stosować się do przepisów zawartych „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Podczas wykonywania robót montażowych należy przestrzegać aktualne normy i przepisy BHP i p. poż.

# Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

- Podstawa opracowania:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Zakres robót obejmuje:

- roboty montażowe instalacji gazowej.

- Zagrożenia występujące w trakcie budowy:

- instalacja gazowa

- Instruktaż i szkolenie pracowników:

Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlano-montażowych muszą przejść instruktaż wstępny oraz stanowiskowy ze szczególnym uwzględnieniem robót budowlano-instalacyjnych i montażowych.

Szkolenie należy przeprowadzić w oparciu o akty normatywne:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 ) w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych – Roboty montażowe, Roboty spawalnicze;

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej ( Dz. U. Nr 129/96 z dn. 26.09.97 wraz ze zmianami Dz. U. Nr 91/02 poz. 811 z dn. 11.06. 2002 0 – Prowadzenie robót pod bezpośrednim nadzorem mistrza lub brygadzisty.

- Środki zapobiegawcze zagrożeniom:

-    przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie odciąć dopływ gazu w rejonie

prowadzonych robót;

- roboty prowadzone pod nadzorem uprawnionego pracownika.

- prace spawalnicze prowadzone przez uprawnionego pracownika;

- po wykonaniu robót montażowych przeprowadzić próbę szczelności instalacji w obecności dostawcy gazu.

W projekcie nie przewidziano materiałów niebezpiecznych.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy – w pomieszczeniu kierownika budowy.

Powyższe informacje opracowano na podstawie projektu budowlanego dla przedmiotowej inwestycji  i są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r „ W sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi” i w przyszłości mogą służyć przygotowaniu planu BIOZ przez kierownika budowy.

# Roboty gazo niebezpieczne - opis bezpieczeństwa i higieny pracy

Prace na czynnych sieciach i instalacjach gazowych zaliczane są do robót gazo-niebezpiecznych – mogą wydzielać się ilości gazu powodujące zatrucie, wybuch lub pożar.

W związku z powyższym należy:

- przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac gazowych należy bezwzględnie odciąć dopływ gazu do rejonu robót;

- prace spawalnicze prowadzić przez uprawnionego spawacza;

- po wykonaniu robót montażowych przeprowadzić próbę szczelności sieci; przyłączy i instalacji gazowej w budynku w obecności dostawcy gazu;

- do instalowania gazomierza i napełniania sieci i instalacji gazem jest wyłącznie dostawca gazu;

- roboty prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane / uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie/.

# Odbiór końcowy i wytyczne eksploatacji

Po zakończeniu prac montażowych, pomiarowych, porządkowych należy wykonane instalacje zgłosić do odbioru końcowego u Inwestora. Do odbioru należy przygotować:

- Wykonane instalacje;

- Protokoły próby szczelności i protokoły z odbiorów częściowych.

- Aprobaty, deklaracje, atesty, karty gwarancyjne,

- Projekt powykonawczy,

Sporządzić protokół odbioru końcowego.

Protokół odbioru końcowego, protokół próby szczelności gazu, wraz z oświadczeniem kierownika budowy złożyć w rozdzielni gazu celem odbioru instalacji.

# Rozwiązania projektowe

# Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewiduje się wymianę istniejącej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie budynku szkoły w Augustowie. Istniejące przewody kanalizacyjne należy zdemontować. Prace należy wykonywać okresie poza lekcyjnym.

Ścieki bytowo-gospodarcze z budynku należy odprowadzić do remontowanej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej a następnie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejące przyłącze. Na terenie przedszkola przewiduje się zabudowę studni kanalizacyjnej w celu wydzielenia granicy pomiędzy przyłączem a zewnętrzną instalacja kanalizacji. Trasy projektowanej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej pokazano na rysunku Planu Zagospodarowania Terenu.

Przejścia pod ławami fundamentowymi należy zabezpieczyć rurami ochronnymi.

Projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wykonane z rur PVC-U klasy SN8 litych grubościennych SDR34 z wydłużonym kielichem. W miejscach załamań instalacji kanalizacji sanitarnej zabudować studnie DN1200 z kręgów betonowych. Rurociąg kanalizacji sanitarnej należy układać w ziemi w warstwie podsypki i obsypki piaskowej zachowując spadek w kierunku odpływu.

Zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U SDR34 SN8 Dz160 z „litą” budową ścianki i wydłużonym kielichem, łączonych za pomocą kielichów z uszczelkami trójwargowymi. Przewody będą prowadzone ze spadkiem w kierunku projektowanych studzienek kanalizacji umożliwiającym samooczyszczanie projektowanego przewodu.

Przewody układać na podsypce i obsypcie piaskowej o grubości min. 20cm. Minimalne przykrycie kanalizacji h=1,2 m, przewody ułożone powyżej ocieplić.

Szczegółowy przebieg trasy projektowanej kanalizacji przedstawiono w części rysunkowej. Całość kanalizacji zostanie wykonana metodą wykopu otwartego. W przypadku  wystąpienia skrzyżowania z kablami, siecią gazową, kanalizacją teletechniczną istniejące uzbrojenie  należy zabezpieczyć przy pomocy rur dwudzielnych.

W przypadku wystąpienia uplastycznienia gruntu spowodowanego niekorzystnymi warunkami gruntowo – wodnymi studnie, zbiorniki bezodpływowe oraz rurociągi należy ułożyć na podbudowie betonowej lub płytach prefabrykowanych.

Jakość i skład ścieków wprowadzanych będzie odpowiadać typowym wartościom ścieków sanitarnych.

Po zakończeniu prac związanych budową kanalizacji sanitarnej, teren należy przywrócić do staniu istniejącego przed  rozpoczęciem robót (odtworzeniem terenów zielonych, nawierzchni dróg i chodników).

Dokładne rzędne prowadzenia przewodów i posadowienia studni należy ustalić na etapie projektu wykonawczego i na montażu.

Wszystkie materiały i urządzenia musza posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia.

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgadniać z Projektantem.

Studnie rewizyjne zlokalizowane na trasie projektowanej instalacji wykonać z kręgów betonowych. Studnie należy posadowić zgodnie z instrukcją montażu studzienek. Projektowane studnie rewizyjne należy wyposażyć w pierścienie odciążające oraz włazy żeliwne o kl. obciążenia min. D400.

Projektowaną zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”.

Badanie szczelności przewodów sieci należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610.

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10kPa i większe niż 50kPa, licząc od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeżeli uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej:

- 0,15 l/m2 dla przewodów,

- 0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi,

- 0,4 l/m2 – dla studzienek kanalizacyjnych.

Oddzielnie sprawdzać poszczególne odcinki kanalizacji a oddzielnie studzienki rewizyjne. Po wykonaniu próby należy wszystkie złącza zabezpieczyć obsypką z piasku w strefie kanałowej z odpowiednim zagęszczeniem. Z próby należy spisać protokół i załączyć go do dokumentów odbiorowych, niezbędnych przy odbiorze końcowym. Podczas wykonawstwa należy ściśle przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji wykonania instalacji, wydanych przez dostawcę, bądź producenta materiałów. Rurociągi przed oddaniem do eksploatacji należy poddać dokładnemu przepłukaniu czystą wodą, przy szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania wszystkich

# Zewnętrzna instalacja wody

Przewiduje się wymianę istniejącej zewnętrznej instalacji wody zlokalizowanej na terenie budynku szkoły w Augustowie. Istniejącą zewnętrzną instalację wody należy zdemontować. Prace należy wykonywać przy zamkniętym dopływie wody z sieci wodociągowej oraz w okresie gdy nie ma poboru wody w budynku.

Zewnętrzna instalacja wody służyć będzie do zasilenia budynku przedszkola.

Zaprojektowano przyłącze o średnicy Dz32 PE100 SDR11 RC.

Włączenie do istniejącego wodociągu należy wykonać poprzez mufy elektrooporowej Dz32/Dz32.

Przed uruchomieniem przyłącza wody zewnętrzną instalację wody należy dokładnie wypłukać, zachlorować i przeprowadzić badania wody.

Projektowane uzbrojenie będzie trwale oznakowane w terenie za pomocą tabliczek przytwierdzonych do ścian budynku/ogrodzenia/słupków zgodnie z normą PN-86/B-09700.

Przyłącze wody zaprojektowano z rur wodociągowych PE100 SDR11 PN16 RC w zakresie średnic Dz32 zgrzewanych doczołowo lub łączonych za pomocą kształtek elektrooporowych. Łącznie rur i kształtek za pomocą zgrzewania elektrooporowego należy stosować wyłączanie do średnicy Dz63 włącznie. Przewody i kształtki powyżej średnicy zewnętrznej 63mm należy łączyć za pomocą zgrzewania doczołowego. Do wykonywania zgrzewania i nadzoru tego procesu mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia potwierdzone aktualnymi świadectwami. Urządzenia do zgrzewania powinny posiadać aktualne świadectwa kalibracji.

Na całej długości projektowanego wodociągu, w odległości 30 cm od wierzchu rury należy ułożyć taśmę PVC z wkładką metalową koloru niebieskiego o szerokości 20 cm. Przewody układać na podsypce i obsypcie piaskowej o grubości min. 20cm. Minimalne przykrycie wodociągu h=1,4 m, przewody ułożone powyżej ocieplić.

W miejscach załamań trasy projektowanego wodociągu większych niż 15° należy zastosować bloki oporowe. Bloki oporowe należy stosować również w miejscach lokalizacji trójników.

Pod projektowaną armaturą (hydrant, zasuwy) należy zastosować bloki podporowe (płyty chodnikowe).

Szczegółowy przebieg trasy projektowanego wodociągu przedstawiono w części rysunkowej. Całość wodociągu zostanie wykonana metodą wykopu otwartego. W przypadku  wystąpienia skrzyżowania z kablami, siecią gazową, kanalizacją teletechniczną istniejące uzbrojenie  należy zabezpieczyć przy pomocy rur dwudzielnych.

W przypadku wystąpienia uplastycznienia gruntu spowodowanego niekorzystnymi warunkami gruntowo – wodnymi, armaturę oraz rurociągi należy ułożyć na podbudowie betonowej lub płytach prefabrykowanych.

Wykonawca zobligowany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej z protokołami (min. wykonanych badań szczelności, płukania i dezynfekcji) oraz rysunkiem wodociągu z naniesionymi połączeniami zgrzewanymi doczołowymi, elektrooporowymi, z kartami zgrzewów sporządzonymi przez uprawnionego montera.

Po zakończeniu prac związanych budową wodociągu teren należy przywrócić do staniu istniejącego przed rozpoczęciem robót (odtworzeniem terenów zielonych, nawierzchni dróg i chodników).

Dokładna lokalizacja według części rysunkowej.

Dokładne rzędne prowadzenia przewodów należy ustalić na etapie montażu.

Wszystkie materiały i urządzenia musza posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia.

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgadniać z Projektantem.

Próbę szczelności należy wykonać w oparciu o normę PE-EN 805 załącznik A.27 z 12.2002r.

Wodociągi należy poddać ciśnieniowej próbie szczelności przeprowadzonej przed zakryciem w całości. Przed próbą należy napełnić sieć wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. Badanie szczelności przewodu i armatury przeprowadzić za pomocą próby wodnej przy ciśnieniu:

Ppróby = 1,5 x probocze

lecz nie mniejszym niż 1,0 MPa i nie większym niż maksymalne dopuszczalne ciśnienie w rurach 1,6 MPa. Ciśnienie to należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut do pierwotnej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02MPa. W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. Po uzyskaniu pozytywnych wyników prób szczelności należy sporządzić protokoły podpisane przez wykonawcę i przedstawiciela inwestora.

Rurociąg przed oddaniem do eksploatacji podlega dokładnemu przepłukaniu czystą wodą, przy szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. Wodę wodociągową po zakończeniu prób należy poddać badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jeżeli badania wykażą potrzebę dezynfekcji, należy przeprowadzić ją roztworem wapna chlorowanego lub roztworem podchlorynu sody w czasie 24 godz. Po zakończeniu dezynfekcji przewód należy ponownie przepłukać i powtórzyć badania, aż do uzyskania prawidłowych wyników.

# Wykonanie robót

# Roboty ziemne

Dla budowy zewnętrznych instalacji wod-kan należy wykonać wykopy wąsko przestrzenne, o ścianach pionowych zabezpieczonych wypraskami zakładanymi poziomo z rozporami.

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne powinno prowadzone w bezpiecznej odległości.

Bezpieczną odległość wykonywania robót, ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

Poręcze balustrad, powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu.

Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu.

Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór.

Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

W czasie wykonywania koparka wykopów wąsko przestrzennych należy wykonywać obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych.

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu.

Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąsko przestrzennym jednocześnie z transportem urobku, wykop przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem.

W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu.

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować.

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać:

- Dz.U.2003 nr 47 poz. 401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych.

- PN – EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.

- Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru” Zeszyt 3 i 9 COBRTI Instal

Wszelkie roboty ziemne w okolicy skrzyżowań z innym uzbrojeniem terenu należy wykonać pod nadzorem właściciela uzbrojenia.

Głębokość wykopów powinna być większa o 20 cm w stosunku do założonej niwelety dna przewodu, tj. o grubość podsypki piaskowej.

Po wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej i pomyślnie przeprowadzonej próbie szczelności należy zasypać przewód warstwą piasku grubości 30 cm ponad wierzch rury, zagęścić ubijakami ręcznymi i mechanicznymi. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym zagęszczając go warstwami.

Podsypkę i obsypkę piaskową wykonać i zagęścić rygorystycznie przestrzegając instrukcji producenta rur.

Odtworzyć nawierzchnię terenu do stanu z przed wykonaniem robót lub lepszego.

# Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem

- Jeżeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, należy zawiadomić o tym zainteresowaną instytucję i zabezpieczyć przewody wg ich wymogów. Nadzór nad pracami należy zlecić przedstawicielom właściciela sieci;

- W przypadku naruszenia istniejącego uzbrojenia, koszty związane z odszkodowaniem i naprawą ponosi Inwestor;

- W miejscach istn. uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela sieci;

- Naruszoną nawierzchnię chodnika z elementów rozbieranych (płytki, kształtki, itp.) należy przywrócić do stanu poprzedniego z uwzględnieniem następujących warunków:

- Do zasypania wykopów powyżej strefy ochronnej przewodu należy użyć gruntu jednorodnego, nie zamarzniętego bez jakichkolwiek zanieczyszczeń, zagęszczanego o potwierdzonej przydatności. Wykop należy zasypać warstwami grubości 20 cm. Każdą warstwę należy dokładnie zagęścić przy użyciu zagęszczarek wibracyjnych i ubijaków.

- Podbudowa nawierzchni chodnika powinna być wykonana z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Kruszywo zagęszczać należy zagęszczarkami wibracyjnymi i ubijakami.

- Po wykonaniu podbudowy należy ułożyć warstwę podsypki piaskowej gr. 3 cm. Nawierzchnię z elementów rozbieralnych należy układać starannie przy możliwie ścisłym dopasowaniu elementów. Uszkodzone elementy wymienić na nowe. Spoiny i szczeliny należy zamulić piaskiem. Zniszczone i uszkodzone obrzeża i krawężniki Wszystkie istniejące urządzenia w pasie  odtwarzanej nawierzchni takie jak włazy kanalizacyjne, zasuwy należy wyregulować. Nawierzchnię chodnika należy przełożyć na całej jego szerokości, na długości o 1,00 m więcej od zewnętrznych krawędzi wykonanego wykopu;

- Wykopy wykonane w zieleńcu należy przywrócić do poprzedniego stanu użyteczności poprzez warstwowe zasypanie i zagęszczenie wykopu oraz ułożenie na górę 15 cm warstwy humusu i obsianie terenu trawą;

- Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz.U. nr 43 poz. 430)/;

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy uzyskać zatwierdzenie projektu organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. W przeciwnym wypadku należy przedstawić sposób zabezpieczenia robót.

# Odwodnienie wykopów

Roboty związanie z wykonywaniem podłoża, montażem rurociągów oraz obsypki w granicach strefy ochronnej powinny być realizowane w wykopie o naturalnej wilgotności względnie w wykopie odwodnionym. Napływ wód powierzchniowych utrudniających wykonywanie robót należy odwodnić stosując wypompowywanie wody z wykopu.

# Montaż, odbiory i odbiór końcowy

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:

Przed planowanym przystąpieniem do robót inwestor lub wykonawca winien:

- Zgłosić pisemnie do gestora sieci wod-kan, chęć rozpoczęcia prac wraz z potwierdzeniem obsługi geodezyjnej.

- Zgłosić prace gestorom sieci, z którymi projektowane przyłącza kolidują.

Po zakończeniu prac montażowych należy:

- Przeprowadzić próby szczelności w obecności inwestora i gestora sieci oraz sporządzić stosowne protokoły z tego zdarzenia.

- Wystąpić do gestora sieci wod-kan z pismem o dokonanie odbioru technicznego wykonanych przekładek w otwartym wykopie.

Po dokonaniu prób, odbiorów technicznych, zakończeniu robót i uporządkowaniu terenu należy pisemnie wystąpić o odbiór końcowy. Do pisma należy dołączyć:

- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (operat pomiarowy).

- Projekt techniczny powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

- Protokoły odbioru technicznego w otwartym wykopie.

- Protokoły z próby szczelności przewodów kanalizacyjnych.

- Kserokopię zgłoszenia robót do odpowiedniej instytucji.

Projektowane instalacje nie wpłyną negatywnie na istniejące warunki środowiskowe w rozumieniu obowiązujących przepisów i norm z zakresu Ochrony środowiska.

# Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia robót należy przestrzegać warunków BHP – Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r. („Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlanych”).

# Uwagi końcowe

- Projekt należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami,

- Przy wykonywaniu robót korzystać z „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” – Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G.i K,

- Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów BHP – Dziennik Ustaw nr 47,

- z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych”)

- Dobór wszystkich urządzeń został poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza się zmianę producenta i materiałów po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.,

- Wszystkie materiały zastosowane do budowy muszą mieć odpowiednie aprobaty i być dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce,

- Montaż wszystkich urządzeń i materiałów przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta.

# Instalacja centralnego ogrzewania

# Założenia projektowe

Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, ustaleń z Inwestorem, oraz na podstawie ustaleń międzybranżowych przyjęto następujące wyjściowe założenia projektowe dotyczące instalacji CO dla obiektu:

- PN-EN 12831:2017 – Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego

- PN-B-02420 – Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych

- PN-EN ISO 6946 – Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła

- PN 76/B-03420 -Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego

- PN 78/B-03421 -Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowanie (Dz.U.2002 nr 75 poz.690) – tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015 (Dz.U. 2015 poz. 1422) wraz z  późniejszymi zmianami  (Dz.U.2017 poz. 2285).

# Założenia klimatyczne

Zima:

- Temperatura zewnętrzna					te=-20°C

- Wilgotność względna					wynikowa

- Zawartość wilgoci						wynikowa

Parametry powietrza wewnętrznego przyjęte do obliczeń:

- Pomieszczenia wg Dz.U. nr 75/690  z 12.04.2002 wraz z późniejszymi zmianami.

# Źródło ciepła

Źródłem ciepła dla projektowanej instalacji CO jest projektowana kotłownia gazowa (wg. odrębnego opracowania). Obliczeniowe parametry czynnika grzewczego to 70/50°C.

# Zapotrzebowanie na ciepło, parametry przyłączeniowe

Obliczenia zapotrzebowania ciepła dla pomieszczeń wykonano wg programu „OZC” do obliczeń strat ciepła (obliczenia znajdują się w archiwum biura).

Charakterystyka cieplna przedszkola, zgodnie z zakresem projektu:

- zapotrzebowanie na ciepło (CO)    		                              Q = ~70 kW,

# Opis instalacji ogrzewania grzejnikowego

Istniejące grzejniki oraz orurowanie należy zdemontować.

Jako główny element grzewczy projektuje się obieg ogrzewania grzejnikowego.	Rozprowadzenie czynnika grzewczego realizowane będzie od podłączenia do rozdzielacza w istniejącym węźle cieplnym, systemem trójnikowym do poszczególnych grzejników. Zaprojektowano grzejniki płytowe z zasilaniem dolnym, wyposażone w zawór termostatyczny. Zawory wyposażyć w głowice termostatyczne.

Rurociągi instalacji należy prowadzić w bruzdach ściennych, posadzce oraz natynkowo. Trasy przewodów instalacji c.o. należy ustalić na etapie montażu w porozumieniu z inwestorem. Jako przewody instalacji c.o. zaprojektowano rury tworzywowe PE-RT/Al./PE-RT .

Łączniki i kształtki zabudowane w posadzce muszą posiadać atest producenta do stosowania ich w warstwach posadzki.

Wszystkie projektowane grzejniki wyposażone będą w odpowietrzniki ręczne, komplety zaworów regulacyjnych z głowicami termostatycznymi oraz proste zawory odcinające, umożliwiające demontaż grzejników bez konieczności opróżniania instalacji CO.

Instalacje grzewczą zasilającą poszczególne grzejniki należy zaizolować otuliną z pianki polietylenowej.

Regulacja wydajności grzejników realizowana będzie przy pomocy grzejnikowych zaworów termostatycznych z nastawą wstępną i głowicami termostatycznymi wyposażonymi w wkładki termostatyczne standardowe lub o zmniejszonym przepływie.

# Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zaprojektowano:

- Grzejniki płytowe stalowe zasilane dolne,

- Grzejniki łazienkowe stalowe ocynkowane, powlekane.

# Rurociągi i armatura

Jako przewody instalacji CO zaprojektowano rury tworzywowe PE-RT/Al./PE-RT.

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji (ciśnienie, temperatura). Armatura po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być instalowana tak, aby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.

Poziome przewody rozprowadzające prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku źródła ciepła, zapewniającym w razie konieczności odwodnienia instalacji.

Całość instalacji należy mocować za pomocą obejm systemowych z wkładką gumową. Maksymalne odległości podpór przesuwnych dla rur należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Przejścia rur instalacji przez stropy i ściany poprowadzić w rurach ochronnych wypełnionych silikonem.

Przejścia przewodów instalacji CO przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć za pomocą pian lub kołnierzy ogniochronnych do rur palnych oraz niepalnych. Przejścia należy oznakować tabliczką informacyjną. Przejścia wykonać zgodnie  z zasadami opisanymi w aprobacie technicznej materiału.

Jako armaturę zastosowano:

- zawory grzejnikowe, termostatyczne,

- zawory równoważące,

- zawory kulowe,

- automatyczne odpowietrzniki proste lub kątowe z zaworem kulowym.

- filtry siatkowe.

Do wszystkich elementów instalacji, wymagających serwisu, przeglądu, adjustacji, naprawy należy zapewnić odpowiedni dostęp, otwory rewizyjne.

# Regulacja instalacji grzewczych

W projektowanych instalacjach grzewczych regulacja hydrauliczna przeprowadzona będzie za pomocą:

- Automatyki dla obiegu CO grzejnikowego

- zaworów regulacji hydraulicznej,

- wkładek zaworowych w grzejnikach

- zaworów regulacyjnych z siłownikiem

Aby dostosować moc grzewczą urządzeń do aktualnych potrzeb użytkownika oraz warunków zewnętrznych zastosowano:

- wkładki zaworowe z głowicą termostatyczną dla każdego grzejnika grzejnikami

UWAGA:

Przed oddaniem obiektu do użytku należy przeprowadzić równoważenie hydrauliczne w celu dopasowania przepływów projektowych do warunków rzeczywistych wg. normy PN-EN 14336. Proces równoważenia hydraulicznego  należy wykonać w oparciu o metodę kompensacyjną przy użyciu przyrządów regulacyjno-pomiarowych.

Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej należy sporządzić protokół z regulacji zawierający wartości przepływu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielkość zaworu i nastawę, spadek ciśnienia na zaworze oraz odchyłkę przepływu . Maksymalna dopuszczalna tolerancja przepływu powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-EN 14336.  Protokół powinien także zawierać dane jednostki dokonującej regulacji hydraulicznej.

Protokół z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzić i odebrać inspektor nadzoru .

Po sporządzeniu protokołu należy wypełnić tabliczkę znamionową przy każdym zaworze (dołączona do urządzenia przez producenta), wpisując wszystkie dane z protokołu.

# Odpowietrzenie, odwodnienie

W najwyższych punktach instalacji grzewczych zaprojektowano odpowietrzenie za pomocą automatycznych odpowietrzników DN15. Przed odpowietrznikami automatycznymi zamontować zawory odcinające kulowe DN15, umożliwiającymi wymianę odpowietrznika bez opróżniania przewodu z wody. W najniższych punktach instalacji oraz na odgałęzieniach poszczególnych sekcji instalacji zaprojektowano zawory kulowe ze spustem - do odwodnienia.

Projektuje się zawory spustowe kulowe ze złączką do węża.

# Izolacja ciepłochronna

Poniżej zamieszczono tabelę z Wymaganiami izolacji cieplnej przewodów wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Dz.U. z 2008r. Nr 201 poz. 1239 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

| L.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna gr. izolacji cieplnej (materiał λ=0,035 W/ m*K)1) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Średnica wewnętrzna do 22mm | 20mm |
| 2 | Średnica wewnętrzna od 22mm do 35mm | 30mm |
| 3 | Średnica wewnętrzna od 35mm do 100mm | Równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4 | Średnica wewnętrzna ponad 100mm | 100mm |
| 5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | ½ wymagań z poz. 1-4 |
| 6 | Przewody ogrzewania centralnego wg poz. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | ½ wymagań z poz. 1-4 |

Uwaga:

1)-przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej.

Przewody ułożone w warstwach posadzkowych  należy  zaizolować otuliną z pianki PE o grubości 6mm. Izolacje wykonać zgodnie z PN-B-02421 oraz wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone,  a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschnięta lub uszkodzoną powłoką, antykorozyjną. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem, a połączenia sekcje izolacji zabezpieczone zgodnie z wytycznymi producenta izolacji.

Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. Izolację termiczną należy wykonać również na wszystkich elementach armatury. Izolację wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.

# Założenia branżowe

BRANŻA ARCHITEKTONICZNO – KONSTRUKCYJNA

- Elementy konstrukcyjne obiektu należy przystosować do montażu elementów instalacji ogrzewania.

- Otwory na instalacje centralnego ogrzewania w ściankach działowych należy wykonać w trakcie montażu instalacji na budowie.

- Wykonać konstrukcję wsporczą pod urządzenia grzewcze.

- Zapewnić dostęp do wszystkich elementów regulacyjnych instalacji oraz urządzeń w celu wyregulowania oraz okresowej kontroli i konserwacji.

BRANŻA ELEKTRYCZNA

- Należy doprowadzić energię elektryczną do wszystkich urządzeń wymagających zasilania, które to zostały odpowiednio opisane z podaną wymaganą mocą elektryczną oraz wymaganym napięciem zasilania.

- Należy wykonać podłączenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urządzeń centralnego ogrzewania (rozdzielacz) z DTR urządzenia.

- Instalowanie urządzeń powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi producentów oraz

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Urządzenia wyposażyć w wyłączniki serwisowe

- Należy przewidzieć zasilanie elektryczne do kotłowni

BRANŻA BUDOWLANA

- Wykonać bruzdy ścienne dla przewodów

- Przejścia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykonać w rurach osłonowych,

- Przejścia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowiące przegrodę ogniową zabezpieczyć do wymaganej odporności,

- W miejscach przejść instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku wykonać otwory montażowe o wymiarach o 5 cm większych (z każdej strony) od wymiaru przewodu

# Warunki techniczne wykonania i odbioru

PRÓBY I ODBIORY TECHNICZNE

Próby i odbiory techniczne należy wykonać zgodnie z:

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”– COBRTI Instal, zeszyt 1-12

- Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń

WYTYCZNE PPOŻ.

- „Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów ( DZ. Ust. Nr 75, §234, ust. 1)”,

- „Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji (..) ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy pomieszczeń higieniczno sanitarnych ( DZ. Ust. Nr 75, §234, ust. 2)”,

- „Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, nie wymienionych w §234ust. 1, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów (DZ. Ust. Nr 75, §234, ust. 3)”,

- izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji ciepła technologicznego powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia

- wszystkie produkty powinny posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania ich w budownictwie.

# Wytyczne BHP

- Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

- Montaż przewodów i urządzeń musi być prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP

- Załoga obsługująca i konserwująca musi być przeszkolona pod względem obowiązujących przepisów BHP

Wszystkie zaprojektowane urządzenia należy eksploatować i konserwować zgodnie z DTR producentów i obowiązującymi przepisami BHP

# Uwagi końcowe

Powyższe opracowanie obejmuje ogólne informacje odnoszące się do poszczególnych instalacji. Rysunki powinny być rozpatrywane łącznie z opisem technicznym oraz zestawieniem materiałów. Informacje zawarte na rysunkach, w opisie technicznym umożliwiają zapoznanie się ze specyfiką budynku i zastosowanych w nim rozwiązaniach instalacyjnych oraz wymaganymi standardami. Wszelkie instalacje należy wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, „Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie” [II], innymi obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami powołanymi w obowiązujących  przepisach, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. W czasie prac należy zapewnić spełnienie wymagań przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów sanitarnych, przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych, i innych. Wszelkie prace mogą być prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujący się wymaganymi uprawnieniami.

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA WYKONAWCĘ.

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę innych materiałów i urządzeń niż ujęte w niniejszym opracowaniu projektowym tylko po uzgodnieniu z Inwestorem oraz Autorami opracowania projektowego.

WSZELKIE NIEJASNOŚCI I NIEŚCISŁOŚCI NALEŻY BEZWZGLĘDNIE WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM (OBOWIĄZUJE FORMA PISEMNA).

UWAGA!

Z powodu braku możliwości jednoznacznego opisania grzejników oraz zaworów regulacyjnych i armatury za pomocą dokładnych określeń ze względu na:

- na różne powierzchnie grzejne grzejników płytowych różnych producentów, grzejniki o tych samych gabarytach posiadają różne wydajności cieplne,

- zaworów termostatycznych ze względu na charakterystykę przepływu rożną dla każdego producenta,

- pomp obiegowych ze względu na charakterystykę pracy i przepływu

- kotłów i urządzeń grzewczych ze względu na sprawność i moce cieplne

wszystkie ewentualnie wskazane z nazwy materiały (wyroby) należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, na wskazane materiały i wyroby dopuszcza się zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów), nie gorszej jakości niż opisane w projekcie. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego w projekcie spoczywa na wykonawcy. W tym przypadku wykonawca winien przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.

Po sprecyzowaniu konkretnego producenta zaworów, grzejników oraz rur innych niż przyjęto w projekcie należy wykonać ponowne obliczenia hydrauliczne instalacji.

# Instalacja klimatyzacji

W niniejszym opracowaniu na potrzeby schładzania pomieszczeń przedszkola, projektuje się 1 układ klimatyzacji typu multisplit. System klimatyzacyjny działa na zasadzie bezpośredniego odparowania zmiennej ilości czynnika chłodniczego, pracujący na czynniku chłodniczym R410A.

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zysków ciepła pochodzących od promieniowania słonecznego oraz tych powstających w pomieszczeniu. Największy udział w sumie zysków mają zyski pochodzące od promieniowania słonecznego przenikającego przez powierzchnie przeszklone (okna), od osób przebywających w pomieszczeniu oraz ciepło wydzielane przez urządzenia elektryczne, a także ciepło będące efektem ubocznym oświetlenia pomieszczeń.

Układ chłodniczy (układ jednostek zewnętrznych z przynależnymi jednostkami wewnętrznymi) wykonany jest z rur miedzianych w izolacji termicznej wypełniony ekologicznym czynnikiem chłodniczym R410A zgodnie z wytycznymi producenta systemu klimatyzacji i obowiązujących norm.

Na potrzeby tego obiektu przewiduje się zastosowanie urządzeń wewnętrznych ściennych. Przewiduje się piloty bezprzewodowe.

Montaż jednostek zewnętrznych przewiduje się na dachu budynku. Rozprowadzenie przewodów w przestrzeni między stropowej. W pomieszczeniach, gdzie nie ma zastosowanych sufitów podwieszonych przewody należy zabudować korytami systemowymi z PVC z udziałem kształtek z PVC.

# Opis systemu chłodniczego

Charakterystyka zastosowanych jednostek wewnętrznych

Parametry zaprojektowanych jednostek wewnętrznych podano w opisie i zestawieniu zbiorczym zawartym w opracowaniu. Lokalizację jednostek wewnętrznych oraz zewnętrznych pokazano na rzutach zamieszczonych w części rysunkowej niniejszego opracowania.

Regulacja temperatury odbywa się poprzez sterowniki przewodowe i piloty bezprzewodowe. Jednostki wewnętrzne systemu dobrano dla mocy całkowitej urządzeń przy temperaturze wewnętrznej 24oC w okresie letnim, oraz przy temperaturze 20oC w okresie zimowym. Każdą ewentualną zmianę lokalizacji klimatyzatorów należy ustalić z Projektantem oraz Inwestorem.

Jednostki wewnętrzne:

Jednostka wewnętrzna ścienna o wydajności chłodniczej 1,5kW:

- model jednostki wewnętrznej ścienny

- moc chłodnicza każdej jednostki wewnętrznej wynosi 1,5 kW,

- moc grzewcza każdej jednostki wewnętrznej wynosi 1,7 kW,

- dwustopniowa regulacja wypływu powietrza (regulacja wentylatora dwubiegowa)

- poziom głośności na najniższym biegu nie więcej niż 35 dB(A)

- maksymalny wydatek powietrza 330 m3/h

- urządzenie wyposażone w filtr z jonami srebra

- każda jednostka wewnętrzna wyposażona w sterownik bezprzewodowy

Charakterystyka zastosowanych jednostek zewnętrznych

Wymagania dla urządzeń chłodniczych zewnętrznych:

AGREGAT multisplit mocy Qch=7,20 kW

- praca na czynniku chłodniczym R410A

- możliwość podłączenia do 4 jednostek wewnętrznych

- nominalna moc chłodnicza układu Qch=7,20 kW

- nominalna moc grzewcza układu Qg=8,60 kW

- Pobór mocy dla chłodzenia nie większy niż 2,25 kW

- Pobór mocy dla grzania nie większy niż 2,28 kW

- Wskaźnik SEER nie gorsze niż 5,7

- Wskaźnik SCOP nie gorsze niż 3,9

- poziom hałasu nie większy niż 50/53 dB(A)

- sprężarka inverterowa

- zasilanie: 230 V

- zakres pracy(chłodzenie/grzanie): -10°C – 46°C/-15°C – 24°C

- waga: 58 kg

- 5 letnia gwarancja producenta

Charakterystyka układu sterowania

Sterowniki bezprzewodowy

Do indywidualnego sterowania klimatyzacją w pomieszczeniach zaprojektowano sterowniki, który będzie posiadać następujące funkcje:

- pilot typu bezprzewodowego montowany na ścianie,

- wyposażony w fabrycznie zamontowane:  czujnik temperatury

- blokada przycisków,

- ustawienie trybu pracy: grzanie, chłodzenie, osuszanie, wentylowanie, auto (dual setpoint),

Opis najważniejszych funkcji dla serwisanta

Tryb testu – urządzenie przeprowadzi 2 godzinny test, po którym zostanie wyświetlona informacja o uszkodzonych elementach takich jak czujniki temp, zawór rozprężny lub  brak czynnika.

Test pompki skroplin – funkcja ta pozwala na uruchomienie samej pompki skroplin bez włączania  wentylatora jednostki wewnętrznej.

Sprawdzenie wycieku czynnika -  urządzenie przeprowadzi 20 minutowe badanie parametrów w celu sprawdzenia ilości czynnika. Ponadto urządzenie może w sposób ciągły kontrolować ilość czynnika w układzie oraz informować o jego ubytku.

Szybki przegląd – funkcja pozwalająca serwisowi na sprawdzenie podstawowych parametrów w wybranym trybie pracy grzanie/chłodzenie. Parametry : czas pracy kompresora, ilość włączeń komp. Temperatury: tłoczenia, skraplania, zewnętrznej. Temperatury: w pomieszczeniu, na wymienniku ciepła jednostki wewnętrznej. Czas pracy filtra powietrza.

Powyżej przedstawione parametry techniczne muszą być spełnione aby cała instalacja funkcjonowała prawidłowo. W szczególności dobrane moce chłodnicze i  jakiekolwiek ich obniżanie lub przewymiarowanie może skutkować obniżeniem komfortu i szybszym zużyciem urządzeń. Parametry zużycia energii mają w dzisiejszych czasach istotne znaczenie ekonomiczne przedstawia to w szczególności klasa energetyczna EER i COP stosowanych urządzeń. Wymiary urządzeń mają w niniejszym projekcie istotne znaczenie w związku z bardzo małą ilością miejsca do zabudowy urządzeń. Najważniejszym czynnikiem dla użytkownika jest głośność urządzeń co ma bardzo duży wpływ na komfort pracy, jak również możliwość sterowania siłą nadmuchu tak aby nie powodowała niepotrzebnych „zawirowań powietrza”. Zakres dostosowania urządzeń do pracy w niskich i wysokich temperaturach zewnętrznych ma znaczenie głównie w przypadku pracy urządzeń w pomieszczeniach technicznych gdzie należy schładzać powietrze również w okresach zimowych, jak również funkcja dogrzewania pomieszczeń biurowych w okresie ujemnych temperatur zewnętrznych. Możliwość pracy urządzeń w tego typu warunkach potwierdzona przez producenta daje pewność prawidłowego funkcjonowania systemu i jego trwałości.

# Wytyczne dla branży elektrycznej

- Należy wykonać podłączenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urządzeń klimatyzacyjnych,

- Instalowanie urządzeń powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi producentów oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Wszystkie urządzenia - odbiorniki prądu powinny być skutecznie uziemione i zerowane, podłączenia do wszystkich instalacji uziemiających należy wykonać w sposób spełniający wymogi wszystkich norm technicznych oraz regulacji prawnych i wytycznych Inwestora,

- Wszelkie tablice sterujące, panele oraz podobne urządzenia związane z jakąkolwiek częścią prac technicznych powinny być uprzednio podłączone, sprawdzone oraz gotowe do użycia,

- Należy wykonać podłączenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urządzeń klimatyzacyjnych,

- Należy umożliwić odłączenie zasilania elektrycznego urządzenia klimatyzacyjnego w przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu skroplin w tacy ociekowej klimatyzatora (pompki skroplin klimatyzatorów będą wyposażone w przekaźnik umożliwiający awaryjne wyłączenie),

- Instalowanie urządzeń powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi producentów oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Wszystkie urządzenia - odbiorniki prądu powinny być skutecznie uziemione i zerowane, podłączenia do wszystkich instalacji uziemiających należy wykonać w sposób spełniający wymogi wszystkich norm technicznych oraz regulacji prawnych i wytycznych Inwestora,

- Wszelkie tablice sterujące, panele oraz podobne urządzenia związane z jakąkolwiek częścią prac technicznych powinny być uprzednio podłączone, sprawdzone oraz gotowe do użycia,

# Wytyczne dla branży sanitarnej

Przewody należy łączyć przez lutowanie lutem twardym. Po wykonaniu instalacji rurowej należy układ poddać próbie ciśnieniowej i napełnić czynnikiem roboczym R410A. Zmiany kierunków trasy przewodów freonowych wykonać delikatnymi łukami, unikając ostrych załamań. Przewody instalacji chłodniczej należy izolować otulinami Armaflex XG o następujących grubościach: rury o śr. 6-10mm – gr. otuliny 9mm, rury o śr. 12-18mm – gr. otuliny 13mm, rury o śr. 22-28mm – gr. otuliny 19mm, rury o śr. pow. 28mm – gr. otuliny 25mm. Otuliny należy przykleić do rur wg instrukcji producenta systemu izolacyjnego. Przewody prowadzone na zewnątrz budynku należy dodatkowo osłonić płaszczem z blachy aluminiowej. Przewody prowadzone w ziemi należy wykonać jako preizolowane lub zabezpieczone w inny sposób przed wpływem warunków gruntowych. Po zakończeniu montażu instalacji freonowej poddać ją próbie szczelności zgodnie z wymogami normy PN-EN 378-2:2002 „Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie”.

Należy wykonać instalacje odprowadzenia skroplin od wszystkich jednostek wewnętrznych. Instalację odprowadzenia skroplin wykonać z rur w technologii PVC klejonych lub PE (PP)zgrzewanych.  Średnice podejść do klimatyzatorów zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody prowadzić ze spadkiem min 1,0%. Rurociągi należy podwiesić w rozstawie zawiesi co 70 cm.

Instalację odprowadzenia włączyć do najbliższej instalacji kanalizacji sanitarnej lub deszczowej poprzez zastosowanie przerwy powietrznej i blokady antyzapachowej (np. syfon wodny z kulką). Dla każdego syfonu zlokalizowanego w obudowie instalacyjnej należy przewidzieć drzwiczki rewizyjne.

# Uwagi końcowe

Całość robót wykonać zgodnie z ”Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, cz. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”, ”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Część E: Roboty i instalacje sanitarne. Zeszyt 2. Instalacje klimatyzacyjne, ITB” oraz wszelkimi obowiązującymi normami i przepisami prawnymi.

Wszystkie instalacje oraz montaż urządzeń powinny się odbywać zgodnie z instrukcjami montażu producentów urządzeń. Po zmontowaniu i uruchomieniu instalacji należy je wyregulować w celu uzyskania projektowych parametrów pracy. Urządzenia należy dostarczyć wraz ze sterowaniem indywidualnym.

Wszystkie stosowane materiały powinny odpowiadać Polskim Normom, oraz posiadać atesty, certyfikaty i świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, lub aprobaty techniczne. Wymagane jest, aby urządzenia posiadały aprobaty techniczne zgodne z obowiązującymi wymaganiami.

Instalacje klimatyzacji powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wykonawcze.

# Instalacja gazu

Zaprojektowano zewnętrzną i wewnętrzna instalację gazu niskiego ciśnienia od punktu redukcyjno-pomiarowego zlokalizowanego na ogrodzeniu posesji do urządzeń gazowych w budynku.

Zaprojektowano zewnętrzną instalację gazu o średnicy Ø32 x 3.0 PE100 SDR11RC.

Budynek zasilany będzie gazem ziemnym GZ50 niskiego ciśnienia.

Przyłącze gazu nie jest zakresem tego opracowania oraz stanowić będzie własność Przedsiębiorstwa Gazowego.

Odcinek od skrzynki redukcyjno-pomiarowej na ogrodzeniu do budynku prowadzić w terenie w rurze Ø32x3.0 PE100 SDR11. Instalację wprowadzić do pomieszczenia kotłowni.

Instalacja gazowa będzie wprowadzona do budynku w rurze ochronnej do warstwy izolacji budynku i rozprowadzona do urządzeń gazowych.

Wewnątrz budynku instalacja gazowa do kotła prowadzona będzie po powierzchni ścian. Przed kotłem gazowym, do którego doprowadzany jest gaz należy zamontować kurek odcinający DN25 i filtr siatkowy DN25.

Projektowaną wewnętrzną instalacje gazu należy wykonać z miedzianych w zakresie średnic Ø28Cu.

Gaz będzie wykorzystywany do centralnego ogrzewania, przygotowania c.w.u.

# Materiały i wytyczne montażu

Zewnętrzną instalację gazową od skrzynki redukcyjno-pomiarowej do budynku należy wykonać z rur polietylenowych Wavin Safe Tech RC® w jednolitym kolorze pomarańczowym. Wavin Safe Tech RC jest dwuwarstwową rurą z polietylenu PE100 RC. Rurociągi w terenach „zielonych” można układać bez podsypki i obsypki piaskowej jeżeli grunty nie są kamieniste. Pod powierzchniami utwardzonymi przeznaczonymi do ruchu kołowego rurociągi układać z 20cm podsypka i zasypką piaskową jeżeli grunt rodzimy jest innego rodzaju niż piasek lub glina.  Nad rurociągiem (5cm powyżej rurociągu) ułożyć kabel lokalizacyjny DY 1x2,5mm2 w izolacji. Kabel należy wyprowadzić z jednej strony do skrzynki gazowej, a  z drugiej strony do skrzynki z zaworem na budynku. Rurę zasypać gruntem rodzimym pozbawionym kamieni do wysokości 20cm nad wierzchołkiem rury. Zasypkę zagęścić ubijakami ręcznymi warstwami po 10cm.

Nad rurociągiem należy ułożyć (20cm powyżej rurociągu) taśmę PVC z o szer. 20 cm koloru żółtego. Wykonać zasypkę z gruntu rodzimego. Zasypkę gruntem rodzimym zagęszczać warstwami o grubości 20cm.

Podejście do budynku na odcinku poziomym długości min 0,5m oraz odcinek pionowy wykonać z rury stalowej w fabrycznej izolacji przeciwkorozyjnej. Odcinki na zewnątrz budynku i przez ściany zewnętrzne należy wykonać z rur stalowych bez szwu łączonych przez spawanie i na gwint wg PN 80/H-74219 „Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego przeznaczenia”.

Przed oddaniem instalacji należy wykonać próbę szczelności. Ciśnienie próbne powietrza - 0,05 MPa. Z przeprowadzonej próby szczelności powinien być sporządzony protokół. Sprawdzona instalację należy zabezpieczyć przed korozją.

Zgodnie z w/w wymogami wykonawca winien opracować kartę technologiczną łączenia.

Teren po zakończeniu robót należy przywrócić do stanu pierwotnego zachowując warunki podane przez Właściciela działki na której zlokalizowana jest inwestycja.

Minimalne przykrycie instalacji gazowej powinno wynosić:

- 1,10 m na terenie zielonym

- Minimalna szerokość wykopu powinna wynosić 0,5m

- Dno wykopu należy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i innych części stałych

Po oczyszczeniu dna wykopu należy:

- zagęścić wstępnie grunt (zwłaszcza wzdłuż bocznych ścian rury)

- zasypać wykop gruntem rodzimym do wysokości 30-40cm nad rurą

- powtórnie zagęścić grunt

- ułożyć folię ostrzegawczą o szerokości min. 0,2m, na głębokości 30cm

- zasypać wykop do końca, zagęszczając grunt warstwami.

Armatura musi mieć znak bezpieczeństwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wewnętrzną instalację gazową w budynku mieszkalnym należy wykonać z rur miedzianych łączonych w systemie kształtek zaciskowych, które posiadają atest dopuszczenia na terenie Polski do tego typu zastosowań.

Spadek poziomych przewodów gazowych powinien wynosić, co najmniej 0,3% w kierunku przepływu gazu. Przewody należy prowadzić po powierzchni ścian wewnętrznych w odległości około 20 cm pod stropem i 2 cm od tynku. Przewody instalacji gazowej w stosunku do innych przewodów instalacyjnych stanowiących wyposażenie budynku należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. Odległość między przewodami powinna umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych.

Poziome przewody powinny być usytuowane w odległości od innych instalacji:

od poziomych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, c.o. - 15 cm

od pionowych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, c.o. przy ich równoległym ułożeniu - 10 cm

od poziomych i pionowych przewodów telekomunikacyjnych - 20 cm

do nieuszczelnionych puszek i instalacji elektrycznych - 20 cm

od iskrzących urządzeń elektrycznych (bezpieczników, gniazd wtykowych) - 60 cm

Rurę z gazem należy mocować do ścian przy użyciu haków, uchwytów lub na wspornikach. Odległość uchwytów maksymalnie 1,5 m dla rur poziomych i 2,5 m dla rur pionowych.

Przewody gazowe należy umieszczać nad przewodami elektrycznymi. Przy przejściu gazociągu przez ściany wewnętrzne/ stropy należy układać go w rurach ochronnych. Rury ochronne powinny być uszczelnione elastycznym szczeliwem i powinny wystawać po 3 cm z każdej strony ściany. W przypadku prowadzenia rur w zamkniętych obudowach lub sufitach podwieszanych należy zapewnić odpowiednią wentylację poprzez wykonanie otworów w/w obudowach lub sufitach podwieszanych w celu przepływu powietrza w miejscach ewentualnego gromadzenia się gazu.

Na podejściu do urządzeń odbiorczych projektuje się zabudowanie kurka kulowego odcinającego do gazu. Armatura musi mieć znak bezpieczeństwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

# Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe instalacji pomalować farbą ochronną. Pierwsze malowanie rurociągów przeprowadzić przed montażem zabezpieczając je przed korozją na czas składowania. Kolejne malowanie rurociągów wykonać po przeprowadzeniu montażu i wykonaniu prób szczelności. Temperatura w czasie malowania nie może być niższa niż +5ºC.

Powierzchnie pod malowanie powinny być odtłuszczone, suche i oczyszczone ręcznie szczotkami. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne oczyszczenie szwów spawalniczych, ostrych krawędzi, złącz i miejsc trudnodostępnych. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być pozbawiona smarów, olejów, soli, kurzu, pyłu i innych zanieczyszczeń. Do odtłuszczania powierzchni stalowych można zastosować ksylen, benzynę lakową lub stosowany do rozcieńczania wyrobów lakierniczych rozpuszczalnik.

Instalację pomalować farbą podkładową CEKOR-R, a następnie emalią ftalową nawierzchniową stosowaną do metali kolorem zgodnym z PN-70/N-01270/03. Malowanie rurociągów wymienionymi farbami przeprowadzić według instrukcji producentów.

# Próby szczelności

Wszelkie prace instalacyjne mogą wykonywać jedynie osoby mające odpowiednie uprawnienia. Przed pomalowaniem i ewentualnym zakryciem rurociągów oraz ustawieniem gazomierza należy dokonać dwukrotnie próby szczelności. Pierwszą próbę należy dokonać przed podłączeniem rurociągów gazowych do odbiorników, drugą z podłączonymi odbiornikami do rurociągu bez zainstalowanego gazomierza. Pierwszą próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić sprężonym powietrzem o ciśnieniu 0,1 MPa. Instalację należy uważać za szczelną, jeżeli wytworzone ciśnienie 0,1 MPa pozostanie niezmienione w ciągu 30 min. Ciśnienie próby dla odcinka instalacji na zewnątrz budynku powinno wynosić 0,21MPa

Drugą próbę szczelności należy wykonać po podłączeniu urządzeń na ciśnienie 50 mbar.

Odbiór instalacji gazowych może być przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych prób szczelności instalacji dokonanych w obecności kierownika budowy i inwestora. Napełnienie instalacji gazem przez otwarcie dopływu gazu i usunięcie z rurociągu powietrza może nastąpić dopiero po sprawdzeniu instalacji. Otwarcia dopływu gazu dokonuje tylko dostawca gazu.

Z przeprowadzonych prób należy sporządzić odpowiednie protokoły.

# Odpowietrzenie i zagazowanie instalacji gazowej

Po dokonaniu w/w próby gazociąg należy odpowietrzyć i zagazować. W ten sposób zostanie również oczyszczony z resztek zanieczyszczeń mechanicznych. Prace te oraz przyłączenia do źródła gazu wykonują brygady specjalistyczne.

# Przygotowanie instalacji do uruchomienia

Instalacja może być przyjęte do eksploatacji po spełnieniu następujących warunków:

- Wykonaniu prób szczelności i wytrzymałości z pozytywnym wynikiem

- Oczyszczeniu przewodów z zanieczyszczeń pozostałych w nich po budowie

- Przekazaniu dostawcy gazu kompletnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami

- Sprawdzeniu zastosowanych materiałów i urządzeń

- Sprawdzeniu poprawności działania zamontowanej armatury i urządzeń.

# Wytyczne BHP

Roboty montażowe powinny być prowadzone zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31.8.1993r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych.

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30.07.2001 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 2001.97.1055)

- W rejonie istniejącego uzbrojenia należy wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia szczegółowego zlokalizowania przebiegającego obok uzbrojenia. W oparciu o wizję ustalić odległości bezpieczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dn 30.07.2001 (Dz. U. Nr 2001.97.1055)

- Przy pracy sprzętu mechanicznego (dźwigi samojezdne, koparki itp.) w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych stosować się do uwag podanych w dokumentacji oraz do wytycznych zawartych w „instrukcji robót związanych z eksploatacją sieci i instalacji gazowych”

- Podłączenie do czynnej sieci gazowej, jako roboty gazo niebezpieczne prowadzone winny być przez jednostki do tego upoważnione i po odpowiednim przeszkoleniu w zakresie BHP oraz zgodnie z „Instrukcją robót związanych z eksploatacją sieci i instalacji gazowych”

- Wykopy pod projektowany gazociąg w każdym przypadku zabezpieczyć przez ogrodzenie i odpowiednio oznakować

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić zainteresowane instytucje i użytkowników o terminie rozpoczęcia robót.

# Kotłownia gazowa

Dla  pokrycia potrzeb  c.o. w istniejącym budynku Przedszkola zaprojektowano kocioł kondensacyjny na paliwo gazowe. Dobrano kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania z przewodami  spalinowymi 110/160 o mocy Q=50kW, o wymiarach 852*448*480mm, pojemność wodna kotła 4,7l, waga 61kg, zakres mocy cieplnej dla temperatur 50/30 st. C – 12-8 – 51,9kW, sprawność dla temp. 40/30 st.C – 109%.

Zaprojektowano układ instalacji kotłowej z pompami, który  poprzez system armatury regulacyjnej służy do  pokrycia rzeczywistych,  szczytowych  rozbiorów c.o.

Odprowadzenie spalin z kotła będzie realizowane rurami powietrzno-spalinowymi wyprowadzonymi w istniejącym szachcie kominowym ponad dach budynku, jak pokazano na rzucie piwnic.

Projektuje się rozdział ciepła na trzy oddzielne obiegi grzewcze:

- instalacja c.o. grzejnikowa

Dla obiegu c.o. przewidziano pompę obiegową z zaworami odcinającymi i zaworem zwrotnym, dostosowaną do wymaganego przepływu wody grzewczej.

Automatyka i regulacja

Do sterowania pracą kotła przyjęto automatykę producenta kotła składającą się z regulatora pogodowego ISR sterującego pracą kotła oraz pomp zasilających.

Zabezpieczenia

Kocioł zabezpieczony będzie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia zaworem bezpieczeństwa typu SYR 1915 1” ustawionym na ciśnienie otwarcia 0.4 MPa zamontowanym na kotle.

Wzrost objętości wody w instalacji grzewczej kompensowany będzie za pomocą naczynia przeponowego N100/6, natomiast dla zabezpieczenia instalacji kotłowej dobrano naczynie NG12/3.

Rurociągi i armatura

Rurociągi kotłowni wykonać z  rur stalowych bez szwu i zaizolować.

Na izolacji wykleić barwne strzałki z zaznaczeniem kierunku przepływu.

Wentylacja kotłowni

Wentylacja kotłowni poprzez istniejący kanał nawiewny „zetka” sprowadzony na wysokość 0,3m nad poziom posadzki w kotłowni. Kratka stale otwarta – bezwzględnie zabrania się zamykania lub zasłaniania kratki nawiewnej.

Wywiew realizowany będzie przez istniejącą kratkę wentylacyjną zamontowaną pod stropem pomieszczenia kotłowni na istniejącym kominie wentylacyjnym.

Odprowadzenie spalin

Spaliny z kotła odprowadzane będą systemem powietrzno-spalinowym o średnicy 110/160 mm zgodnie z zestawieniem materiałów.

Uzupełnianie i uzdatnianie wody grzewczej

Instalacja c.o. będzie uzupełniana automatycznie za pomocą automatycznego układu uzupełniania instalacji c.o. Układ sterujący uzupełnianiem zładu należy nastawić na następujące wartości ciśnienia:

otwarcie zaworu 			potw= 0,3 MPa

zamknięcie zaworu 			pzam= 0,5 MPa

Możliwe ewentualne inne nastawy otw/zamkn. zaworów po wykonaniu próby działania instalacji.

Dodatkowo zaprojektowano uzdatnianie wody (zmiękczanie) w instalacji c.o. poprzez zastosowanie układu który należy zamontować za układem uzupełniania wg wytycznych producenta.

Zabezpieczenie p.poż.

Drzwi do kotłowni stalowe, wyposażone muszą być w zamek rolkowy i otwierać się na zewnątrz pod naciskiem oraz posiadać odporność ogniową EI60.

Przejścia instalacyjne z kotłowni do pozostałych pomieszczeń uszczelnić środkiem o odporności ogniowej EI 120.

Ściany kotłowni oraz strop nad kotłownią posiadać muszą odporność ogniową co najmniej REI 120.

Kocioł i urządzenia oraz rurociągi uziemić do uziomu otokowego na ścianach kotłowni.

W kotłowni przy drzwiach należy umieścić gaśnicę proszkową 6 kg do gaszenia pożarów grup A, B, C.

W pomieszczeniu kotłowni oznakować zgodnie z PN:

-   drogę wyjścia i kierunek ewakuacji

-   miejsce usytuowania gaśnicy

- miejsce usytuowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Próby

Po zakończeniu robót należy instalację w kotłowni przepłukać i poddać próbie szczelności ciśnieniowej zgodnie z PN-66/B-10405 i PN -64/B- 10400, oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz.II”.

Instalacja alarmowa

Kotłownia  bezwzględnie  winna  być  wyposażona  w  sygnalizator  świetlno-akustyczny  informujący  użytkowników  o  przekroczeniu  założonego  dopuszczalnego  stężenia  wynoszącego  10% dolnej  granicy  wybuchowości  mieszaniny  gazu  i  powietrza. Należy  go  połączyć  z  układem  automatycznego  odcięcia  dopływu  gazu  do  kotłowni.

# Wytyczne budowlane – kotłownia na paliwo gazowe

Ściany  i  posadzkę  kotłowni  należy  pokryć  materiałami  zmywalnymi  min.  do  wysokości  2m.  Posadzka  powinna  posiadać  spadek  w  kierunku  kratki  odwadniającej.

Kotłownię  należy  wyposażyć  w  oświetlenie  sztuczne -  zgodnie  z  wymogami  stopnia  ochrony  IP-65, wyłącznik  oświetlenia  umieszczony  na  zewnątrz.

Drzwi  wejściowe  do  kotłowni  o  szer. 1,00m  powinny być  niepalne - o  odporności  ogniowej  min. 0,5h . Powinny  być  one otwierane  na  zewnątrz  pomieszczenia  kotłowni. Drzwi  powinny  mieć  od wewnątrz  pomieszczenia  zamknięcie  bezklamkowe otwierające  się  z  kotłowni  pod  naciskiem -  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  bhp.

Pomieszczenie  kotłowni  powinno:

- posiadać szczelną posadzkę z odwodnieniem

- mieć strop  płaski,

- spełniać wymagania co do odporności ogniowej  ścian, stropów, zamknięć

- otworów, ścian przewodów spalinowych i wentylacyjnych.

PRZY MONTAŻU ORAZ ROZRUCHU KOTŁA NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAĆ DOKUMENTACJI ORAZ WYTYCZNYCH PRODUCENTA I AKTUALNYCH NORM I PRZEPISÓW.

Przed przystąpieniem do ustawienia i podłączenia kotła do instalacji kominowej i grzewczej należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją techniczno-ruchową.  Wszelkie prace związane z ustawieniem kotła, urządzeniem kotłowni, podłączeniem kotła do instalacji oraz ewentualne naprawy należy powierzyć instalatorowi posiadającemu odpowiednią wiedzę, uprawnienia i doświadczenie. Właściwe wykonanie wspomnianych prac ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa obsługi kotła, prawidłowej pracy kotła i instalacji centralnego ogrzewania.

Przejścia instalacyjne przez ściany kotłowni wykonać jako p.poż. gazoszczelne.

# Uwagi końcowe

Połączenia i ułożenia rurociągów wykonywać zgodnie z instrukcją montażową rurociągów  producenta.

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać trasowanie instalacji. Po wykonaniu montażu i przed przekazaniem ich do eksploatacji należy przeprowadzić badania techniczne przewodu (instalacji).

Instalacje c.o. należy poddać próbie szczelności przez zaizolowaniem i obudowaniem instalacji.

Instalacje należy wykonać zgodnie z:

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – zeszyt 6 Corbi Instal

  - Normami,

  - Instrukcjami montażu producentów

  - Przepisami BHP i ppoż.

Wyroby zastosowane do wykonania instalacji ogrzewania muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

# BHP

Prace należy wykonywać zgodnie przepisami zawartymi w przepisach:

  - „ Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano- montażowych i rozbiórkowych „ / Dz. U. Nr 47 poz. 401 /.

  - „ Rozporządzeniu MGPiB z dnia 1października 1993 r. w sprawie bhp przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych„ / Dz. U. Nr 96 poz 437 /

  - Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe,  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe” Wyd. II PKTSGGiK, Warszawa 2000.

# BRANŻA ELEKTRYCZNA

# Przedmiot i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt branży elektrycznej do projektu pn.:

REMONT BUDYNKU  W ZAKRESIE DOCIEPLENIA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH, WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z OŚWIETLENIEM, WYMIANY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, POCHYLNI I SCHODÓW  ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z MONTAŻEM INSTALACJI KLIMATYZACJI, BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ WINDY,CZĘŚCIOWA WYMIANA OGRODZENIA, REMONT NIEKTÓRYCH POMIESZCZEŃ NA PARTERZE I PIĘTRZE ORAZ BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PRZEBUDOWA KOTŁOWNI DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 PRZY UL. WARYŃSKIEGO 57 W AUGUSTOWIE

# Podstawowe dane dotyczące inwestycji

Inwestor:

Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

Lokalizacja inwestycji:

ul. Waryńskiego 57, 16-300 Augustów

Dz. Nr 646,  Obręb 0005  Augustów, Jedn. Ewid.: 200101_1.0005/646

Obiekt:

Istniejący obiekt to budynek Przedszkola nr 1 przy ul. Waryńskiego 57 w Augustowie.

Budynek 2-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne z cegły. Stropy typu DZ3. Stropodach wentylowany dwudzielny z płyt dachowych, kryty papą. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV                       i drewniana.

Jednostka projektowa

PSJ PROJECT Sylwia Pękala, ul. Urszulańska 6/3, 33-100 Tarnów

# Podstawa opracowania

- Podstawę formalną dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, a PSJ PROJECT Sylwia Pękala z siedzibą przy ulicy Urszulańskiej 6/3, 33-100 Tarnów,

- Wizja w terenie,

- Inwentaryzacja stanu technicznego,

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Audyt energetyczny budynku,

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego

- PN-91/B-02025, PN – EN – ISO 6946 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. Komponenty budowlane i elementy budynku Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła Metoda obliczania,

- Postanowienie Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku – WZ-5595/10/10

# Przedmiot opracowania

Opracowanie to stanowić będzie podstawę do wykonania zadań:

- instalację oświetlenia

- instalację zasilania

- instalacje: ochrony przeciwprzepięciowej, dodatkowej ochrony przed  porażeniem prądem elektrycznym   i wyrównania potencjałów

# Charakterystyczne dane techniczne

Napięcie zasilania 230/400V, 50Hz w układzie zasilania TN-S z sieci lokalnego dystrybutora

System ochrony od porażeń prądem elektrycznym wg PN-IEC  60364 - 4 –Ochrona

przed dotykiem pośrednim.

Ochrona dodatkowa przez szybkie odłączenie , a w miejscach ogólnodostępnych

i  zwiększonego zagrożenia porażeniowego zastosowano wyłączniki

przeciwporażeniowe, różnicowoprądowe.

Nie przewiduje się zmiany mocy zamówionej.

# Zasilanie, pomiar energii

Zasilanie oraz  układ pomiarowy  pozostają bez zmian. Jako dodatkowe źródło energii projektuje się instalację fotowoltaiczną.

# Rozdzielnia Główna

W RG należy z w polu rezerwowym wykonać zasilanie poprzez projektowane zabezpieczenie C16A/230V. Wyprowadzić kabel YKY3x6. Po wyborze dostawcy windy, należy zweryfikować dobrane zabezpieczenie oraz kabel.

Tablica RG będzie wyposażona w:

- wyłącznik główny,

- szyny zbiorcze w systemie TN-S lub okablowanie wewnętrzne,

- ochronniki przeciwprzepięciowe klasy C lub B+C,

- zabezpieczenia nadmiarowo prądowe oraz różnicowoprądowe dla poszczególnych

obwodów odejściowych

Wyprowadzenia przewodów z rozdzielnicy wykonać poprzez listwy zaciskowe.  Wolne przestrzenie pod przyszłą rozbudowę będą wyposażone w szyny zbiorcze 
i wszelkie podzespoły mechaniczne, niezbędne do montażu aparatury.

# Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacja gniazd pozostaje bez zmian. Projektuje się zasilanie jednostki zewnętrznej klimatyzacji wg schematu  oraz zasilanie windy, które należy wykonać z TG przewodem YDY3x4. Zabezpieczenie w TG zgodnie z wytycznymi dostawcy windy.

# Instalacja oświetleniowa

Zaprojektowano oprawy sufitowe typu LED. Oprawy zasilić z obwodów istniejących. Moc na obwodach ulegnie zmniejszeniu. Należy wykorzystać istniejące przewody. Koniecznie wykonać pomiary oraz dokonać oceny stanu technicznego instalacji. 
W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego należy wymienić przewody.

Zaprojektowano oprawy o stopniu szczelności dobranym do przeznaczenia pomieszczeń.

Sterowanie oświetleniem bez zmian.

## Oświetlenie awaryjne

Przewiduje się wykonanie w budynku instalacji oświetlenia awaryjnego w systemie rozproszonym (indywidualne akumulatory) o czasie działania 1 godziny.

Dla całego obiektu w obszarze ciągów na drogach ewakuacyjnych zainstalowane zostaną piktogramy kierunkowe.

Drogi  ewakuacyjne  należy oznakować znakami podświetlanymi  zgodnie z normą PN-EN-ISO-7010, gdzie określony jest rodzaj i kształt znaków ewakuacyjnych.

Przyjąć następujące zasady:

  - W każdym miejscu drogi ewakuacyjnej widoczny co najmniej jeden znak ewakuacyjny.

  - Oprawy ewakuacyjne przewidywać na takiej wysokości, aby nie były zasłonięte przez inne osoby, czy elementy architektoniczne budynku ( 2,0 m od podłogi).

  - Znaki ewakuacyjne podświetlone bezpośrednio nad wyjściami a znaki kierunkowe w miejscach, w których drogi ewakuacyjne zmieniają kierunek.

Podświetlane znaki ewakuacyjne na powierzchni drogi ewakuacyjnej będą miały natężenie światła co najmniej 1,0 lx.

Poziom natężenia oświetlenia ewakuacyjnego w każdym miejscu ciągu ewakuacyjnego nie może być mniejszy niż 1lx zgodnie z PN, a przy urządzeniach ppoż. 5lx ( w odległości nie większej niż 2m). Czas działania oświetlenia miń. 1 godzina.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy uruchamiać nie tylko w przypadku całkowitego uszkodzenia zasilania oświetlenia podstawowego, ale również w przypadku lokalnego uszkodzenia takiego, jak uszkodzenie obwodu końcowego.

Wszystkie urządzenia zastosowane na obiekcie muszą posiadać niezbędne i prawidłowe certyfikaty i deklaracje zgodności, dokumenty dopuszczające do stosowania w ochronie przeciwpożarowej

Oświetlenie ewakuacyjne oraz zostanie dopuszczone do użytkowania na podstawie spełnienia wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania

# Ochrona odgromowa i uziemiająca

W związku z wymianą pokrycia dachowego, na dachu budynku należy wykonać instalację odgromową w postaci zwodów poziomych  niskich.. Zwody poziome oraz przewody odprowadzające należy wykonać z drutu stalowego ocynkowanego ø8mm.  W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego uziomu wykonać go jako otokowy z taśmy stalowej ocynkowanej 30x4 mm układanej w rowie kablowym na gł. 60cm i min. 1m od fundamentu budynku do której poprzez złącza kontrolne łączyć przewody odprowadzające. Połączenia bednarki wykonać jako spawane. Połączenia zabezpieczyć skutecznie przed korozją.  Do uziomu podłączyć główną szynę połączeń wyrównawczych GSW oraz PEN istniejącego złącza kablowego.

# Instalacja fotowoltaiczna

Dla budynku  projektuje się instalację fotowoltaiczną o mocy 18kW, 230/400V 50Hz.

Instalacja składać  się będzie z  generatora fotowoltaicznego, inwertera oraz rozdzielnic prądu stałego  RDC i prądu przemiennego  RAC . Instalacja będzie pracować na potrzeby własne obiektu.

Moduły fotowoltaiczne o mocy 300Wp  w ilości 60 szt o łącznej mocy 18 kWp zostaną zainstalowane na dachu  na dedykowanej konstrukcji wsporczej.  Wykonać połączenia wyrównawcze konstrukcji  łączyć między sobą  i  do szyny GSU. Moduły łączyć przewodem oraz za pomocą złącz dla systemów fotowoltaicznych DC.

Rozdzielnice RDC i RAC  przewidziano  w obudowie o klasa ochronności II. Zostaną one zainstalowana natynkowo obok inwertera w pomieszczeniu technicznym.  Znajdą się w nich zabezpieczenia nadprądowe, przeciwprzepięciowe i wyłącznik główny. Dla połączeń wyrównawczych zamontować szynę GSU.

Wszystkie przewody prowadzone  na dachu stosować z izolacją odporna na promieniowanie UV w osłonie rurowej UV.

# Ochrona przepięciowa

Pozostaje bez zmian. Należy dokonać pomiarów kontrolnych.

# Ochrona przeciwporażeniowa

Instalacja elektryczna wewnętrzna  pracuje w układzie sieciowym TN-S.

Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i ochronną kabli, przewodów i urządzeń.

Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym w instalacji  zastosowane zostanie samoczynne  wyłączenie zasilania za pomocą wyłączników nadmiarowo prądowych oraz wyłączników różnicowoprądowych o prądzie zadziałania 30 mA.

Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również system przewodów wyrównawczych połączonych  GSW. Połączeniami wyrównawczymi należy objąć wszelkie części metalowe różnych instalacji oraz części przewodzące obce mogące wprowadzić określony potencjał. W szczególności wykonać połączenia stalowych kanałów wentylacyjnych.

Żyłę PE należy połączyć z bolcami gniazd  i obudową aparatów elektrycznych.

# Uwagi końcowe

Całość robót musi być wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami (w szczególności BHP) i wytycznymi Inwestora. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych, cz. V– Instalacje elektryczne”.

# INFORMACJA BIOZ

NAZWA OPRACOWANIA: REMONT BUDYNKU W ZAKRESIE DOCIEPLENIA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH, WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z OŚWIETLENIEM, WYMIANY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, POCHYLNI I SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z MONTAŻEM INSTALACJI KLIMATYZACJI, BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ WINDY,CZĘŚCIOWA WYMIANA OGRODZENIA, REMONT NIEKTÓRYCH POMIESZCZEŃ NA PARTERZE I PIĘTRZE ORAZ BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PRZEBUDOWA KOTŁOWNI DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 PRZY UL. WARYŃSKIEGO 57 W AUGUSTOWIE

ADRES OPRACOWANIA: UL. WARYŃSKIEGO 57, 16-300 AUGUSTÓW DZ. NR 646, OBRĘB 0005 AUGUSTÓW JEDN. EWID.: 200101_1.0005/646

FAZA OPRACOWANIA: INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INWESTOR/ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIASTO AUGUSTÓW UL. 3 MAJA 60 16-300 AUGUSTÓW

WYKONAWCA OPRACOWANIA: PSJ PROJECT Sylwia Pękala Ul. Urszulańska 6/3, 33-100 Tarnów

| Zespół projektowy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Branża architektoniczna | Projektant | mgr inż. Sylwia Madejska-Mosor nr upr. w specjalności architektonicznej MPOIA/007/2015 |  |  |
| Branża architektoniczna | Projektant sprawdzający | mgr inż. Paweł Michoń nr upr. w specjalności architektonicznej MPOIA/048/2007 |  |  |
| Branża konstrukcyjna | Projektant | mgr inż. Sylwia Pękala nr upr. w specjalności konstr. bud. PDK/0028/PWOK/17 |  |  |
| Branża konstrukcyjna | Projektant sprawdzający | mgr inż. Joanna Nytko nr upr. w specjalności konstr. bud. MAP/0152/PWBKb/17 |  |  |
| Branża sanitarna | Projektant | inż. Maciej Łukaszewski nr upr. w specjalności sanitarnej UAN/7342/1/96 |  |  |
| Branża sanitarna | Projektant sprawdzający | mgr inż. Marian Jodłowski nr upr. w specjalności sanitarnej S-234/02 |  |  |
| Branża elektryczna | Projektant | inż. Jarosław Baliński nr upr. w specjalności elektrycznej KL-179/89 |  |  |
| Branża elektryczna | Projektant sprawdzający | mgr inż. Sebastian Michta nr upr. w specjalności elektrycznej SWK/0174/PWOE/11 |  |  |

Kategoria obiektu budowlanego IX

Styczeń  2020 r.

# Przedmiot i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest informacja BIOZ do projektu pn.:

REMONT BUDYNKU  W ZAKRESIE DOCIEPLENIA PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH, WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z OŚWIETLENIEM, WYMIANY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, POCHYLNI I SCHODÓW  ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z MONTAŻEM INSTALACJI KLIMATYZACJI, BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ WINDY,CZĘŚCIOWA WYMIANA OGRODZENIA, REMONT NIEKTÓRYCH POMIESZCZEŃ NA PARTERZE I PIĘTRZE ORAZ BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PRZEBUDOWA KOTŁOWNI DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 PRZY UL. WARYŃSKIEGO 57 W AUGUSTOWIE

# Podstawowe dane dotyczące inwestycji

Inwestor:

Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów

Lokalizacja inwestycji:

ul. Waryńskiego 57, 16-300 Augustów

Dz. Nr 646,  Obręb 0005  Augustów, Jedn. Ewid.: 200101_1.0005/646

Obiekt:

Istniejący obiekt to budynek Przedszkola nr 1 przy ul. Waryńskiego 57 w Augustowie.

Budynek 2-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne z cegły. Stropy typu DZ3. Stropodach wentylowany dwudzielny z płyt dachowych, kryty papą. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV i drewniana.

Jednostka projektowa

PSJ PROJECT Sylwia Pękala, ul. Urszulańska 6/3, 33-100 Tarnów

# Podstawa opracowania

- Część projektowa budynku,

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

- Aktualne przepisy i normy związane z tematem.

# Zakres robót dla zamierzenia budowlanego

W wyniku zamierzonej inwestycji nie powstaną żadne nowe obiekty kubaturowe, a roboty przeprowadzane w zakresie inwestycji będą polegać jedynie na remoncie budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia biurowego na pomieszczenie kotłowni oraz budowa instalacji gazowej.

Projektuje się remont budynku  w zakresie docieplenia przegród zewnętrznych, wymiany instalacji elektrycznych wraz z oświetleniem, wymiany zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnej, przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, pochylni zewnętrznych wraz z montażem instalacji klimatyzacji oraz budowa instalacji fotowoltaicznej.

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.  Kierownik budowy zobowiązany jest przed rozpoczęciem budowy sporządzić lub zapewnić sporządzenie „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” uwzględniając zarówno dane zawarte w niniejszej informacji BIOZ jak i dane wynikające ze szczegółowej analizy projektu budowlanego przeprowadzonej przez autora Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

Podczas ww. analizy projektu pod kątem przepisów BHP należy wziąć pod uwagę zarówno uwarunkowania dotyczące samego obiektu budowlanego jak i warunki prowadzenia robót budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy.

- roboty rozbiórkowe – wykucie ościeżnic, rozbiórka obróbek blacharskich i systemu odwodnienia budynku, opasek,

- ustawianie i rozbiórka rusztowań zewnętrznych niezbędnych,

- roboty ciesielskie – wykonanie i rozbiórka deskowań,

- montaż stolarki drzwiowej,

- roboty tynkarskie – tynkowanie ścian,  uzupełnienie ubytków w tynku, wykonanie tynku silikonowego i obróbek blacharskich,

- roboty blacharskie,

- roboty malarskie – malowanie ścian.

- montaż pochylni dla niepełnosprawnych

- roboty rozbiórkowe i demontażowe istniejącej instalacji c.o. wraz z grzejnikami,

- łączenie poprzez spawanie rur i kształtek instalacji c.o. w obrębie wymiennikowni.

- łączenie przez zgrzewanie rur i kształtek instalacji c.o.

- montaż nowych grzejników instalacji c.o. budynku,

- wykonanie przejść przez stropy i ściany działowe dla instalacji w rurach osłonowych,

- izolacja rurociągów w kotłowni budynku,

- rozruch i regulacja działania wykonanej instalacji c.o. na gorąco.

- montaż systemowej windy.

# Kolejność realizacji inwestycji

Nie przewiduje się etapowania realizacji planowanej inwestycji. Kolejność realizacji:

- przekazanie terenu budowy odbędzie się na podstawie protokołu i Inwestor przekaże teren Kierownikowi Budowy, do którego należy zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami techniczno – budowlanymi i Polskimi Normami, przepisami BHP,

- umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej, odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,

- wskazanie elementów zagospodarowania działki które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,

- wskazanie przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas występowania,

- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, zapewniających szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń,

- przygotowanie placu budowy, w tym placów składowych i stanowisk,

- wykonanie termomodernizacji obiektu,

- odtworzenie uszkodzonych elementów zagospodarowania terenu,

- likwidacja placu budowy i uporządkowanie terenu.

# Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporządzony, ponieważ w trakcie budowy wykonywane będą roboty budowlane, m.in. wymienione w ust. 2 Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z późn. zm)

Występuje niebezpieczeństwo wykonywania robót, przy których istnieje ryzyko upadku z wysokości do i powyżej 5m:

- roboty montażowe i demontażowe rusztowań,

- roboty termomodernizacyjne elewacji,

- roboty montażowe windy

Ogrodzenie terenu: Obecność nieupoważnionych osób może powodować bezpośrednie zagrożenie, zdrowia i życia osób nieupoważnionych znajdujących się w strefach prowadzenia robót oraz pośrednio dla pracowników wykonujących roboty budowlane.

Ciągi i drogi komunikacyjne: Niewłaściwa organizacja ruchu na budowie może powodować bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia pieszych poruszających się na terenie budowy – zagrożenia mogą występować wokół budynku w rejonie transportowania materiałów oraz wewnątrz podczas prowadzenia wszelkich prac budowlanych.

Instalacje elektryczne: Brak lub niewłaściwa konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznych zainstalowanych na placu budowy może być przyczyną poważnych wypadków – należy systematycznie sprawdzać stan techniczny tych urządzeń oraz systemów zabezpieczających przed porażeniem prądem elektrycznym

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,

e) urządzenia pomieszczeń higieniczno -sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia właściwej wentylacji,

h) zapewnienia łączności telefonicznej,

i) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie  zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m.  Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.  Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw. Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,

b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione. Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. W pomieszczeniach zamkniętych  należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb  bezpieczeństwa pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy.

# Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, obejmujących skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:

- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty balkonowe).

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej  1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości.

Balustradami powinny być zabezpieczone:

- krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi,

- pozostawione otwory w ścianach.

Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu.

Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.

# Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:

- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania),

- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy użyciu ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia. Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m. Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu „Warszawa” (roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta. Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu. Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność. W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie mogło spowodować zagrożenia prądem elektrycznym. Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przyłbice ochronne, hełmy ochronne, rękawice wzmocnione skórą, obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.

# Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone  w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,

- osłonięte w okresie zimowym.

# Instruktaż pracowników

Na pracodawcy ciąży obowiązek zatrudniania tylko pracowników posiadających wymagane okresowe szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Na kierowniku budowy ciąży obowiązek przeprowadzenia szkolenia stanowiskowego, z omówieniem szczególnych zagrożeń występujących przy wykonaniu konkretnych robót. Szkolenie to winno być przeprowadzone przed wysłaniem pracowników na miejsce pracy. Szkolenie w dziedzinie BHP jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstępne obejmuje: instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego, powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. Szkolenie okresowe obowiązuje osoby objęte szkoleniem podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzą szkolenie okresowe (w formie instruktażu) nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla życia i zdrowia — nie rzadziej niż raz do roku. Pracodawcy, inne osoby kierujące pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegają szkoleniom nie rzadziej, niż co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. Ważne jest, aby wszystkie rodzaje szkoleń w dziedzinie BHP dla pracodawców i pracowników budowlanych realizowane były według programów dostosowanych pod względem formy i treści do poszczególnych rodzajów, zagrożeń  i uciążliwości na określonym stanowisku lub grupie stanowisk pracy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

-szkolenie pracowników w zakresie bhp,

-zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

-zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

-zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: szkolenie wstępne, szkolenie okresowe. Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.

# Środki zapobiegające niebezpieczeństwom

- należy ograniczyć dostęp osób postronnych na plac budowy poprzez ogrodzenie go,

- w miejscu widocznym umieścić tablicę informacyjną, zawierającą między innymi numery telefonów alarmowych i okręgowego inspektora pracy oraz dane osób odpowiedzialnych za prowadzenie budowy,

- plac budowy zorganizować w sposób umożliwiający bezpieczną i sprawną komunikację, oraz dojazd służb ratunkowych,

- pracownikom należy zapewnić szkolenie w zakresie BHP przy pracy i postępowania w sytuacjach zagrożeń i wypadków,

- pracodawca winien zapewnić wyposażenie pracowników w sprzęt i środki ochrony osobistej, zabezpieczającymi przed skutkami zagrożeń. Pracowników zobowiązuje się do stosowania tych środków,

- prace prowadzone na elewacjach i na dachu wymagają zabezpieczeń jak dla prac na wysokości,

- do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości przed upadkiem należy stosować środki ochrony zbiorowej, np. balustrady,

- przy pracach na rusztowaniach należy stosować wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości w postaci pasów i linek zabezpieczających, zamocowanych do stałych elementów budynku, barierek zabezpieczających na rusztowaniach,

- należy stosować siatki zabezpieczające na rusztowania, a także w bezpieczny sposób transportować demontowane z budynku elementy oraz nowe elementy i materiały na budynek,

- należy zabezpieczyć wykop pod izolację ścian fundamentowych,

- w trakcie prac związanych z przycinaniem i przyklejaniem płyt styropianowych rusztowania powinny być osłonięte siatką zapobiegającą rozprzestrzenianiu się drobin materiału izolacyjnego.

Uwaga: siatka nie stanowi osłony przed wypadnięciem. Oprócz niej powinno się stosować balustrady jak w pt. wyżej,

- rozmieszczenie na budowie sprzętu ppoż. oraz apteczek pierwszej pomocy,

- egzekwowanie od pracowników stosowania ochrony zbiorowej oraz sprzętu ochrony indywidualnej,

- zamontowanie daszków ochronnych w wejściach, a także nad przejściami,

- umieszczenie znaków informacyjnych o prowadzonych pracach na wysokościach, - wydzielenie ciągów komunikacji i miejsc pracy oraz ich oświetlenie,

- zabezpieczenie otworów i szachtów, miejsc niebezpiecznych i nieoświetlonych,

- podczas robót przy preparatach chemicznych chemii budowlanej należy używać przewidzianych dla danego rodzaju robót w przepisach BHP strojów ochronnych,

- należy przestrzegać zasad transportu elementów i materiałów, zabezpieczyć dojście do budynku przed spadającymi z wysokości przedmiotami,

- wszystkie urządzenia i sprzęt winny być technicznie sprawne, pozostawać pod fachową kontrolą określonego mechanika i elektryka i były użytkowane zgodnie z instrukcjami producentów.

# Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

# Uwagi końcowe

- Wszystkie materiały musza posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- System dla docieplenia styropianem winien posiadać aprobatę techniczną ITB i Certyfikat zgodności ITB. - Prace budowlane powinny być wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie ze sztuką budowlana i z poszanowaniem przepisów i zasad BHP.

- Wykonawca robót dociepleniowych elewacji  w wybranym systemie powinien posiadać certyfikat dla wykonywania prac w tym systemie.

- Dojazd straży pożarnej jest zapewniony przez istniejące drogi pożarowe. Wszelkie urządzenia gaśnicze i sprzęt p.poż winny zostać rozmieszczone na budowie w miejscach wskazanych przez Kierownika Budowy.

- Jakikolwiek wypadek na terenie budowy należy zgłosić do właściwego Inspektora BHP.

W planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, należy uwzględnić zagrożenia dla wymienionych powyżej rodzajów robót budowlanych oraz wszelkich innych robót wynikających z opracowanego przez osobę koordynującą budowę projektu organizacji placu budowy – robót, których nie można określić w tej fazie projektu budowlanego, a które mogłyby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.

Formę oraz zawartość Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, który winien być opracowany przez Kierownika Budowy precyzuje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

# Załączniki

## Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem z izby

# Część rysunkowa

| Spis Rysunków |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr Rys. | Nazwa Rysunku |  | skala |
| PZT 1 | Plan Zagospodarowania Terenu |  | 1:500 |
| INWENTARYZACJA |  |  |  |
| I1 |  | Rzut piwnic | 1:100 |
| I2 |  | Rzut parteru | 1:100 |
| I3 |  | Rzut 1 piętra | 1:100 |
| I4 |  | Rzut dachu | 1:100 |
| I5 |  | Elewacje: południowo- wschodnia, południowo- zachodnia | 1:100 |
| I6 |  | Elewacje: północno-zachodnia, północno- wschodnia | 1:100 |
| I7 |  | Przekrój budynku | 1:100 |
| BRANŻA ARCHITEKTONICZNA |  |  |  |
| A1 |  | Rzut piwnic | 1:100 |
| A2 |  | Rzut parteru | 1:100 |
| A3 |  | Rzut 1 piętra | 1:100 |
| A4 |  | Rzut dachu | 1:100 |
| A5 |  | Elewacje: południowo- wschodnia, południowo- zachodnia | 1:100 |
| A6 |  | Elewacje: północno-zachodnia, północno- wschodnia | 1:100 |
| A7 |  | Przekrój budynku | 1:100 |
| A8 |  | Zestawienie stolarki | 1:100 |
| A9 |  | dodatkowe wzmocnienie warstwy zbrojeniowej w narożnikach otworów okiennych i drzwiowych | - |
| A10 |  | szczegół docieplenia muru podokiennego | - |
| A11 |  | szczegół docieplenia narożników wklęsłych | - |
| A12 |  | szczegół docieplenia ościeży | - |
| A13 |  | szczegół docieplenia nadproża | - |
| A14 |  | szczegół docieplenia ściany zewnętrznej | - |
| A15 |  | szczegół docieplenia w strefie cokołowej | - |
| A16 |  | szczegół docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją | - |
| A17 |  | Szczegół docieplenia istniejących daszków nad wejściem | - |
| A18 |  | Schemat przęsła projektowanego ogrodzenia | - |
| BRANŻA KONSTRUKCYJNA |  |  |  |
| K1 |  | Rzut parteru | 1:100 |
| BRANŻA SANITARNA |  |  |  |
| IS_01 |  | Plan Zagospodarowania Terenu | 1:500 |
| IS_02 |  | Profil podłużny kanalizacji sanitarnej | - |
| IS_03 |  | Profil podłużny wody | - |
| IS_04 |  | Profil podłużny instalacji zewnętrznej gazu |  |
| IS_05 |  | Schemat studni kanalizacyjnej | - |
| IS_06 |  | Rzut piwnicy- instalacja gazu | 1:50 |
| IS_07 |  | Schemat technologiczny kotłowni | - |
| IS_08 |  | Rzut piwnicy- instalacja CO | 1:100 |
| IS_09 |  | Rzut parteru- instalacja CO | 1:100 |
| IS_10 |  | Rzut 1 piętra- instalacja CO | 1:100 |
| IS_11 |  | Schemat instalacji CO | - |
| IS_12 |  | Rzut parteru- instalacja klimatyzacji | 1:100 |
| IS_13 |  | Rzut 1 piętra- instalacja klimatyzacji | 1:100 |
| IS_14 |  | Rzut dachu- instalacja klimatyzacji | 1:100 |
| BRANŻA ELEKTRYCZNA |  |  |  |
| E1 |  | Rzut parteru- zasilanie windy | 1:100 |
| E2 |  | Rzut piwnicy- oświetlenie | 1:100 |
| E3 |  | Rzut parteru- oświetlenie | 1:100 |
| E4 |  | Rzut 1 piętra- oświetlenie | 1:100 |
| E5 |  | Instalacja odgromowa, instalacja fotowoltaiczna | 1:100 |
| E6 |  | Schemat elektryczny klimatyzacji | 1:100 |