## T1 zasilanie kamer zestawienie
TABELA T1 - Zestawienie montażowe Instalacji zasilającej punkty kamerowe CCTV
Lp. | odcinek | typ kabla/przewodu | długość trasowa | długość montażowa | typ kamery | zasilacz do kamer montowany w obudowie pkt. kamerowych | UWAGA
1 | szafa-KAM 1 | YKY 3x2,5mm2 | 30 | 37.2 | SCB-3001P Samsung | 12v DC/1A IP 67 | Kamery z obiektywami Samsung mocowane w obudowach hermetycznych wyposażonych w osłony przeciwsłoneczne i grzałki
2 | szafa-KAM 2 | YKY 3x2,5mm2 | 63 | 71.52 | SCB-3001P Samsung | 12v DC/1A IP 67
3 | szafa-KAM 3 | YKY 3x2,5mm2 | 77 | 86.08 | SCB-3001P Samsung | 12v DC/1A IP 67
4 | szafa-KAM 4 | YKY 3x2,5mm2 | 52 | 60.08 | SCB-3001P Samsung | 12v DC/1A IP 67

## T2 zestawienie kan i kabli LAN
TABELA T2 - Zestawienie montażowe kanalizacji teletechnicznej
Lp. | Rura kanalizacji pierwotnej 2 x DVK fi 110/7.0 |  | Rura kanalizacji pierwotnej doprowadzenie do słupów oświetleniowych i szafy DVR fi 75 |  | Przewód przesyłowy -sygnał z proj. kamery do istniejącego rejestratora ( 16 kanałowy DVR-VTV-S7116) przewód typu LANT 11 (4x2x0,5) |  | koryta intalacyjne układane na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych budynku szkoły typu 40x25 |  | Studnia kablowa prefabrykowana rozdzielcza z ramą i pokrywą SK1
| odcinek/nazwa | długość (m) | odcinek/nazwa | długość | odcinek/nazwa | długość | 33 |  | ilość
1 | SK1/ 1- SK1/2 | 15 | SK1-sciana budynku | 2 | rejestrator - KAM1 | 86 |  |  | 1
1
2 | SK1/ 2- SK1/3 | 27 | SK1/2-szafa SR | 3 | rejestrator - KAM2 | 118
1
3 | SK1/ 3- SK1/4 | 33 | SK1/3-LO1 | 2 | rejestrator - KAM3 | 133
1
4 | SK1/ 4- SK1/5 | 47 | SK1/4-LO2 | 2 | rejestrator - KAM4 | 154
1
5 | SK1/ 5- SK1/6 | 34 | SK1/5-LO4 | 2 | - | -
1
6 | SK1/ 6- SK1/7 | 21 | SK1/6-LO5 | 2 | - | -
1
7 | SK1/ 6- SK1/3 | 47 | SK1/7-LO7 | 2 | - | -
RAZEM | DVK fi 110/7.0 | 224 | DVR fi 75 | 15 | LANT 11 (4x2x0,5) | 491 | koryto 40x25 | 33 | 7

## T3 oswietlenie zestawienie
TABELA T3 - Zestawienie montażowe instalacji oświetleniowej terenu
Lp. | odcinek | typ kabla/przewodu |  |  | typ. przewodu wciąganego w słupie | typ słupa | wysięgnik/ belka poprzeczna | fundament prefabrykowany | oprawa/ naświetlacz | złącza izolacyjne IZK |  |  | zabezpieczenie | rurki elekroinstalacyjne typu RL 28 układane na ścianach i syfitach w istn. budynku szkoły | bednarka FeZn25x4mm- połączenia wyrównawcze
|  | typ | długość trasowa (m) | długość montażowa (m) | YDY 3x2,5mm2 długość montażowa (m) | M-110SE | T 0,5m | F-160 | Oprawa MVP507 1xSON-TPP600W | izolacyjne złącze bezpiecznikowe IZK-4-01 | izolacyjne złącze fazowe IZK-4-02 | izolacyjne złącze zerowe IZK-4-03 | wkładka bezpiecznikowa DO 1 C 6A
1 | szafa rozdzielczo - sterownicza |  | 1kpl. Wyposażony zgodnie z schematem połączeń | [10 empty] | - | -
2 | rozdzielnia -szafa | YKY żo 5x10mm1 | 32 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 37
3 | szafa-LO1 | YKY żo 5x10mm2 | 30 | 40 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 35
4 | LO1-LO2 | YKY żo 5x10mm2 | 33 | 43 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 38
5 | LO2-LO3 | YKY żo 5x10mm2 | 23 | 33 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 28
6 | LO3-LO4 | YKY żo 5x10mm2 | 23 | 33 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 28
7 | LO4-LO5 | YKY żo 5x10mm2 | 33 | 43 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 38
8 | LO5-LO6 | YKY żo 5x10mm2 | 23 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 28
9 | LO6-LO1 | YKY żo 5x10mm2 | 23 | 33 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 28
10 | szafa-LO8 | YKY żo 5x10mm2 | 23 | 33 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 28
11 | LO8-LO7 | YKY żo 5x10mm2 | 29 | 39 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 34
Razem |  |  | 272 | 376 | 208 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 16 | 8 | 10 | 46 | 322

## T4 inst wewn budynek gospodarcz
TABELA T4 - Zestawienie montażowe przewodów,opraw i osprzętu dla obwodów oświetleniowych i gniazd wtykowych, obliczenia dla obwodów
Lp | instalacja w budynku gospodarczym | nazwa obwodu | nazwa pomieszczenia | dł. kabla/przewodu |  |  |  |  | ilość/długość zastosowanych przewodów, kabli, łączników / gniazd | [7 empty] | Puszki | przejścia perzez śzcianę do 35cm szt. | Oprawa KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLUS-236 | Oprawa zewnętrzna MONDO MCOB-10-GR SE | Kompletna rozdzielnia podtynkowa 3-rzędowa, 36-modułowa, II klasa ochronności, IP30. (w skład wchodzi wyposażenie zgodnie z schematem | bednarka FeZn25x4mm (m) | Moc zainstal. | Współczynniki obliczeniowe |  |  |  | Moce obliczeniowe. |  |  |  | Razem grupa odbiorników | Prąd obliczeniowy. | Przyjęta wielkość zabezpieczenia
|  |  |  | dł. Trasowa zmierzona z mapy [m] | ilość końcówek do zarobienia do łaczenia | długość naddatków do łączenia razem | zejścia w pionie w szt. | długość w pionie w m | YKY 5x4mm2 | YKY 5x6mm2 | YDYp(żo) 3x1,5mm2 | YDYp(żo) 3x2,5mm2 | gniazdo 1-f | gniazdo 16A 3f+N+PE | łącznik 1-biegun. w [szt] | łącznik 2-biegun.w [szt] | 60mm | [5 empty] | Pz | kz | cosj | kątj | tgj | Pi | Q | (Pi+Q)2 | S | tgj | I | I
[23 empty] | kW | - | - | rad. | - | kW | kvar | - | kVA | - | A | A
[23 empty] | E. | F. | G. | X1. | H. | I. | I. | X2. | J. | K. | J. | K.
1 |  | o1 | pom.1 | 49 | 25 | 6.25 | 25 | 40 | - | - | 100 | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 45 | 0.452 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 0.339 | 0 | 0.11492 | 0.339 | 0 | 0.4893 | 10 | 0 | 1
pom 2
pom 3
2 |  | g1 | pom.1 | 27 | 12 | 3 | 12 | 19.2 | - | - |  | 54 | 6 | - | - | - | 6 | 3 | - | - |  |  | 4.8 | 0.45 | 1 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 4.6656 | 2.16 | 0 | 3.1177 | 16 | 0 | 1
pom 2
pom 3
3 |  | g2 | pom 3 ogrzewacz | 12.5 | 2 | 0.5 | 2 | 3.2 | - | - |  | 21 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | - |  |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 4.3301 | 20 | 0 | 1
4 |  | g3-f | gniazdo 3f | [5 empty] | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  |  | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 4 | 0 | 5.7735 | 20 | 0 | 1
5 |  | wlz |  | 12.5 | 2 | 0.5 | 3 | 4.8 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 12.252 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 9.189 | 0 | 84.4377 | 9.189 | 0 | 13.2632 | 25 | 0 | 1
6 |  | Uziom otokowy
RAZEM |  |  |  | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 100 | 75 | 7 | 1 | 2 | 3 | 12 | 11 | 6 | 2 | 1 | 45

## T5 zestawienie rur osłonowych
TABELA T5 - Zestawienie rur osłonowych
numer rury osł. | kabel | kolizja | ilość rur osłonowych | AROT fi 110 PS | AROT fi 160 PS | DVR fi 110 | DVR fi 75 | sposób wykonania
1 | istn. kabel SN | proj. kanalizacja deszczowa | 1 | - | 3 | - | - | wykop
2 | istn . sieć telekom | proj. kanalizacja deszczowa | 1 | - | 3 | - | - | wykop
3 | istn .kable NN | proj. kanalizacja deszczowa | 3 | 9 | - | - | - | wykop
4 | istn . sieć telekom | proj. kanalizacja deszczowa | 1 | 3 | - | - | - | wykop
5 | istn .kable NN | proj. kan. deszcz. wjazd | 5 | 45 | - | - | - | wykop
6 | istn .kable NN i SN | proj. kan. deszcz. wjazd | 6 | 20 | 12 | - | - | wykop
7 | istn .kable NN i SN | proj. kan. deszcz. wjazd | 6 | 20 | 12 | - | - | wykop
8 | proj. kabel i kanalizacja | proj. kan. deszcz. wjazd | 2 | 10 | 10 | - | - | wykop
9 | proj. kabel | istn kanalizacja teletech. | 1 | - | - | 1 | - | wykop
10 | proj. kabel | istn. sieci | 1 | - | - | - | 51 | wykop
11 | proj. kabel | istn. sieci | 1 | - | - | - | 20 | wykop
12 | istn. kabel NN | chodnik | 1 | 14 | - | - | - | wykop
RAZEM |  |  |  | 121 | 40 | 1 | 71 | -